## Summary
| New |  |  |  |  | Old
| A | A No Vent | B | D | E | A | A No Vent | B | D | E
HGL Temperature | 59.8957 | 79.3418 |  | 183.2233 | 28.5274 | 61.1939 | 82.0563 |  | 218.72 | 46.4001
|  |  |  | 67.9795 |  |  |  |  | 54.4893
HGL Depth | 4.9195 | 2.1698 |  | 2.8354 | 2.2931 | 4.8918 | 2.0223 |  | 2.8704 | 2.0552
|  |  |  | 0.00091 |  |  |  |  | 3.0337
Operator Flux | 0.13455 | 0.46395 |  |  |  | 0.11704 | 0.60201
OD | 19.3191 | 50.0739 |  |  |  | 7.6025 | 54.0611
Bottom Cable Temperature |  |  |  |  | 342.9501 |  |  |  |  | 298.407
Cable Tray A Temperature |  |  | 490.8502 | 889.4447 | 196.742 |  |  | 334.693 | 705.395 | 201.546
Cable Tray B Temperature |  |  |  | 246.2283 | 86.276 |  |  |  | 305.684 | 125.937
Cable Tray C Temperature |  |  |  | 45.3193 |  |  |  |  | 39.6728
Bottom Cable Heat Flux |  |  |  |  | 7.0379 |  |  |  |  | 4.1905
Cable Tray A Heat Flux |  |  |  | 79.3664 | 7.0379 |  |  |  | 103.951 | 2.9875
Cable Tray B Heat Flux |  |  |  | 7.1736 | 2.4133 |  |  |  | 15.8126 | 1.9988
Cable Tray C Heat Flux |  |  |  | 0.48282 |  |  |  |  | 0.21641
Cabinet A Temperature |  |  | 168.8756 | 401.046 |  |  |  | 168.22 | 385.649
Cabinet A Heat Flux |  |  | 5.2739 | 13.658 |  |  |  | 5.3347 | 24.282

## A Cabinet in MCR
s | kW | C | m | kW/m^2 | 1/m
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Heat Flux Operator CFAST | OD Operator CFAST
0 | 0 | 20 | 5.1995 | 5.6843e-17 | 0
10 | 975 | 20.2994 | 5.1944 | 0.00022586 | 0.14852
20 | 1950 | 20.4647 | 5.1832 | 0.0004029 | 0.19639
30 | 2925 | 20.5836 | 5.17 | 0.00048295 | 0.24881
40 | 3900 | 20.6819 | 5.1554 | 0.00052858 | 0.29756
50 | 4875 | 20.7723 | 5.1397 | 0.00058702 | 0.34417
60 | 5850 | 20.8536 | 5.1232 | 0.00065089 | 0.38914
70 | 6825 | 20.9291 | 5.106 | 0.00071858 | 0.43274
80 | 9360 | 21.0195 | 5.0877 | 0.00083985 | 0.48221
90 | 12285 | 21.1493 | 5.0678 | 0.00099528 | 0.54852
100 | 15210 | 21.3001 | 5.0466 | 0.0011693 | 0.62524
110 | 18135 | 21.4612 | 5.0244 | 0.0013599 | 0.70799
120 | 21060 | 21.627 | 5.0014 | 0.0015629 | 0.79426
130 | 23985 | 21.7527 | 4.9776 | 0.0016631 | 0.88291
140 | 26910 | 21.9028 | 4.9533 | 0.0018383 | 0.97223
150 | 31005 | 22.0676 | 4.9287 | 0.0020889 | 1.0641
160 | 35880 | 22.265 | 4.9256 | 0.0023771 | 1.1686
170 | 40755 | 22.5023 | 4.9255 | 0.0027047 | 1.288
180 | 45630 | 22.7727 | 4.9253 | 0.00307 | 1.4211
190 | 50505 | 23.0695 | 4.9252 | 0.0034686 | 1.566
200 | 55380 | 23.3868 | 4.9251 | 0.0038978 | 1.7212
210 | 60255 | 23.714 | 4.9249 | 0.0043417 | 1.885
220 | 65910 | 24.0413 | 4.9248 | 0.0047984 | 2.0566
230 | 72735 | 24.3942 | 4.9247 | 0.0053204 | 2.2415
240 | 79560 | 24.7721 | 4.9245 | 0.0058789 | 2.4398
250 | 86385 | 25.1692 | 4.9244 | 0.0064711 | 2.6492
260 | 93210 | 25.5804 | 4.9243 | 0.007095 | 2.8679
270 | 100035 | 26.0016 | 4.9242 | 0.0077485 | 3.0941
280 | 106860 | 26.4291 | 4.924 | 0.0084297 | 3.3262
290 | 114075 | 26.8608 | 4.9239 | 0.0091476 | 3.5629
300 | 122850 | 27.3107 | 4.9238 | 0.0099499 | 3.8089
310 | 131625 | 27.7812 | 4.9237 | 0.010799 | 4.0654
320 | 140400 | 28.2667 | 4.9236 | 0.01169 | 4.3305
330 | 149175 | 28.7619 | 4.9235 | 0.01262 | 4.6021
340 | 157950 | 29.2631 | 4.9234 | 0.013586 | 4.8788
350 | 166725 | 29.7675 | 4.9233 | 0.014586 | 5.159
360 | 175500 | 30.2726 | 4.9232 | 0.015616 | 5.4416
370 | 186225 | 30.7903 | 4.923 | 0.016741 | 5.7295
380 | 196950 | 31.3278 | 4.9229 | 0.017922 | 6.026
390 | 207675 | 31.8792 | 4.9228 | 0.019154 | 6.329
400 | 218400 | 32.4394 | 4.9227 | 0.020432 | 6.6369
410 | 229125 | 33.0047 | 4.9226 | 0.021751 | 6.948
420 | 239850 | 33.5726 | 4.9225 | 0.023109 | 7.2613
430 | 250575 | 34.141 | 4.9224 | 0.024503 | 7.5754
440 | 262860 | 34.7172 | 4.9223 | 0.02598 | 7.892
450 | 275535 | 35.3146 | 4.9222 | 0.027535 | 8.2156
460 | 288210 | 35.9264 | 4.9221 | 0.02915 | 8.5446
470 | 300885 | 36.5477 | 4.922 | 0.030819 | 8.8772
480 | 313560 | 37.1744 | 4.9219 | 0.032537 | 9.2121
490 | 326235 | 37.8037 | 4.9218 | 0.034301 | 9.5481
500 | 338910 | 38.4338 | 4.9217 | 0.036108 | 9.8841
510 | 352755 | 39.0691 | 4.9216 | 0.03799 | 10.2206
520 | 367380 | 39.7249 | 4.9215 | 0.039968 | 10.5626
530 | 382005 | 40.3968 | 4.9214 | 0.042019 | 10.9091
540 | 396630 | 41.0787 | 4.9213 | 0.044133 | 11.2586
550 | 411255 | 41.7666 | 4.9212 | 0.046305 | 11.6095
560 | 425880 | 42.4574 | 4.9211 | 0.048531 | 11.9609
570 | 440505 | 43.1491 | 4.9211 | 0.050805 | 12.3116
580 | 455910 | 43.8435 | 4.921 | 0.053147 | 12.6615
590 | 472485 | 44.5579 | 4.9209 | 0.055602 | 13.0152
600 | 489060 | 45.2897 | 4.9208 | 0.058143 | 13.3729
610 | 505635 | 46.0321 | 4.9207 | 0.060758 | 13.7328
620 | 522210 | 46.7807 | 4.9206 | 0.06344 | 14.0936
630 | 538785 | 47.5323 | 4.9205 | 0.066182 | 14.4542
640 | 555360 | 48.2849 | 4.9204 | 0.06898 | 14.8137
650 | 572325 | 49.038 | 4.9203 | 0.071839 | 15.1713
660 | 590850 | 49.8094 | 4.9202 | 0.074824 | 15.5311
670 | 609375 | 50.5994 | 4.9201 | 0.077908 | 15.8941
680 | 627900 | 51.4008 | 4.92 | 0.081079 | 16.2587
690 | 646425 | 52.2083 | 4.9199 | 0.084324 | 16.6238
700 | 664950 | 53.0188 | 4.9198 | 0.087639 | 16.9881
710 | 683475 | 53.8301 | 4.9197 | 0.091015 | 17.3508
720 | 702000 | 54.6407 | 4.9196 | 0.094451 | 17.7112
730 | 702000 | 55.3014 | 4.9196 | 0.097205 | 18.0398
740 | 702000 | 55.753 | 4.9196 | 0.099419 | 18.3069
750 | 702000 | 56.0716 | 4.9196 | 0.10126 | 18.5227
760 | 702000 | 56.3085 | 4.9196 | 0.10284 | 18.6962
770 | 702000 | 56.4952 | 4.9196 | 0.10425 | 18.835
780 | 702000 | 56.651 | 4.9196 | 0.10552 | 18.9456
790 | 702000 | 56.7872 | 4.9196 | 0.1067 | 19.0333
800 | 702000 | 56.9109 | 4.9196 | 0.1078 | 19.1026
810 | 702000 | 57.0261 | 4.9196 | 0.10883 | 19.1569
820 | 702000 | 57.1354 | 4.9196 | 0.10982 | 19.1994
830 | 702000 | 57.2403 | 4.9196 | 0.11077 | 19.2324
840 | 702000 | 57.3415 | 4.9196 | 0.11169 | 19.2577
850 | 702000 | 57.4398 | 4.9196 | 0.11257 | 19.2769
860 | 702000 | 57.5355 | 4.9196 | 0.11342 | 19.2912
870 | 702000 | 57.6287 | 4.9196 | 0.11425 | 19.3017
880 | 702000 | 57.7196 | 4.9196 | 0.11505 | 19.3092
890 | 702000 | 57.8085 | 4.9196 | 0.11584 | 19.3142
900 | 702000 | 57.8953 | 4.9196 | 0.1166 | 19.3172
910 | 702000 | 57.9802 | 4.9196 | 0.11735 | 19.3188
920 | 702000 | 58.0633 | 4.9196 | 0.11808 | 19.3191
930 | 702000 | 58.1446 | 4.9195 | 0.11879 | 19.3186
940 | 702000 | 58.2243 | 4.9195 | 0.11949 | 19.3172
950 | 702000 | 58.3023 | 4.9195 | 0.12017 | 19.3154
960 | 702000 | 58.3788 | 4.9195 | 0.12084 | 19.313
970 | 702000 | 58.4539 | 4.9195 | 0.1215 | 19.3104
980 | 702000 | 58.5275 | 4.9195 | 0.12215 | 19.3075
990 | 702000 | 58.5998 | 4.9195 | 0.12279 | 19.3043
1000 | 702000 | 58.6709 | 4.9195 | 0.12341 | 19.3011
1010 | 702000 | 58.7407 | 4.9195 | 0.12403 | 19.2977
1020 | 702000 | 58.8093 | 4.9195 | 0.12463 | 19.2943
1030 | 702000 | 58.8769 | 4.9195 | 0.12523 | 19.2909
1040 | 702000 | 58.9433 | 4.9195 | 0.12582 | 19.2874
1050 | 702000 | 59.0088 | 4.9195 | 0.1264 | 19.2839
1060 | 702000 | 59.0732 | 4.9195 | 0.12697 | 19.2804
1070 | 702000 | 59.1368 | 4.9195 | 0.12753 | 19.2769
1080 | 702000 | 59.1994 | 4.9195 | 0.12809 | 19.2734
1090 | 702000 | 59.2612 | 4.9195 | 0.12864 | 19.27
1100 | 702000 | 59.3221 | 4.9195 | 0.12918 | 19.2665
1110 | 702000 | 59.3822 | 4.9195 | 0.12972 | 19.2632
1120 | 702000 | 59.4416 | 4.9195 | 0.13025 | 19.2598
1130 | 702000 | 59.5002 | 4.9195 | 0.13077 | 19.2565
1140 | 702000 | 59.5582 | 4.9195 | 0.13129 | 19.2532
1150 | 702000 | 59.6154 | 4.9195 | 0.13181 | 19.2499
1160 | 702000 | 59.672 | 4.9195 | 0.13231 | 19.2467
1170 | 702000 | 59.7279 | 4.9195 | 0.13282 | 19.2435
1180 | 702000 | 59.7832 | 4.9195 | 0.13331 | 19.2403
1190 | 702000 | 59.8379 | 4.9195 | 0.13381 | 19.2372
1200 | 702000 | 59.892 | 4.9195 | 0.13429 | 19.2341
1210 | 695842.1053 | 59.8957 | 4.9195 | 0.13452 | 19.2221
1220 | 689684.2105 | 59.8303 | 4.9196 | 0.13455 | 19.1913
1230 | 683526.3158 | 59.7219 | 4.9196 | 0.13443 | 19.1448
1240 | 677368.4211 | 59.587 | 4.9196 | 0.13421 | 19.0854
1250 | 671210.5263 | 59.4355 | 4.9197 | 0.13392 | 19.0152
1260 | 665052.6316 | 59.2732 | 4.9197 | 0.13357 | 18.9363
1270 | 658894.7368 | 59.1034 | 4.9197 | 0.13319 | 18.8503
1280 | 652736.8421 | 58.9282 | 4.9198 | 0.13276 | 18.7585
1290 | 646578.9474 | 58.7487 | 4.9198 | 0.13231 | 18.6619
1300 | 640421.0526 | 58.5657 | 4.9198 | 0.13183 | 18.5614
1310 | 634263.1579 | 58.3797 | 4.9198 | 0.13133 | 18.4578
1320 | 628105.2632 | 58.1909 | 4.9199 | 0.1308 | 18.3515
1330 | 621947.3684 | 57.9995 | 4.9199 | 0.13026 | 18.2431
1340 | 615789.4737 | 57.8057 | 4.9199 | 0.1297 | 18.1328
1350 | 609631.5789 | 57.6095 | 4.92 | 0.12912 | 18.021
1360 | 603473.6842 | 57.4109 | 4.92 | 0.12852 | 17.9079
1370 | 597315.7895 | 57.2102 | 4.92 | 0.12791 | 17.7936
1380 | 591157.8947 | 57.0073 | 4.9201 | 0.12728 | 17.6784
1390 | 585000 | 56.8022 | 4.9201 | 0.12664 | 17.5622
1400 | 578842.1053 | 56.595 | 4.9201 | 0.12599 | 17.4453
1410 | 572684.2105 | 56.3858 | 4.9202 | 0.12532 | 17.3276
1420 | 566526.3158 | 56.1745 | 4.9202 | 0.12465 | 17.2092
1430 | 560368.4211 | 55.9613 | 4.9202 | 0.12396 | 17.0902
1440 | 554210.5263 | 55.7461 | 4.9203 | 0.12326 | 16.9705
1450 | 548052.6316 | 55.529 | 4.9203 | 0.12255 | 16.8503
1460 | 541894.7368 | 55.3101 | 4.9203 | 0.12183 | 16.7295
1470 | 535736.8421 | 55.0892 | 4.9204 | 0.1211 | 16.6082
1480 | 529578.9474 | 54.8666 | 4.9204 | 0.12037 | 16.4863
1490 | 523421.0526 | 54.6421 | 4.9204 | 0.11962 | 16.3639
1500 | 517263.1579 | 54.4158 | 4.9205 | 0.11887 | 16.241
1510 | 511105.2632 | 54.1878 | 4.9205 | 0.1181 | 16.1175
1520 | 504947.3684 | 53.958 | 4.9206 | 0.11733 | 15.9935
1530 | 498789.4737 | 53.7265 | 4.9206 | 0.11655 | 15.8689
1540 | 492631.5789 | 53.4933 | 4.9206 | 0.11577 | 15.7438
1550 | 486473.6842 | 53.2584 | 4.9207 | 0.11498 | 15.6182
1560 | 480315.7895 | 53.0218 | 4.9207 | 0.11418 | 15.492
1570 | 474157.8947 | 52.7835 | 4.9207 | 0.11337 | 15.3653
1580 | 468000 | 52.5436 | 4.9208 | 0.11256 | 15.238
1590 | 461842.1053 | 52.3021 | 4.9208 | 0.11175 | 15.1101
1600 | 455684.2105 | 52.0589 | 4.9208 | 0.11092 | 14.9817
1610 | 449526.3158 | 51.814 | 4.9209 | 0.1101 | 14.8527
1620 | 443368.4211 | 51.5676 | 4.9209 | 0.10926 | 14.7231
1630 | 437210.5263 | 51.3196 | 4.921 | 0.10842 | 14.593
1640 | 431052.6316 | 51.07 | 4.921 | 0.10758 | 14.4622
1650 | 424894.7368 | 50.8187 | 4.921 | 0.10673 | 14.3308
1660 | 418736.8421 | 50.5659 | 4.9211 | 0.10588 | 14.1988
1670 | 412578.9474 | 50.3115 | 4.9211 | 0.10502 | 14.0662
1680 | 406421.0526 | 50.0555 | 4.9212 | 0.10416 | 13.933
1690 | 400263.1579 | 49.7978 | 4.9212 | 0.10329 | 13.7991
1700 | 394105.2632 | 49.5386 | 4.9212 | 0.10242 | 13.6646
1710 | 387947.3684 | 49.2778 | 4.9213 | 0.10155 | 13.5294
1720 | 381789.4737 | 49.0154 | 4.9213 | 0.10067 | 13.3936
1730 | 375631.5789 | 48.7514 | 4.9214 | 0.099792 | 13.2571
1740 | 369473.6842 | 48.4858 | 4.9214 | 0.098908 | 13.1199
1750 | 363315.7895 | 48.2186 | 4.9214 | 0.098021 | 12.982
1760 | 357157.8947 | 47.9497 | 4.9215 | 0.097131 | 12.8434
1770 | 351000 | 47.6793 | 4.9215 | 0.096238 | 12.7042
1780 | 344842.1053 | 47.4072 | 4.9216 | 0.095342 | 12.5641
1790 | 338684.2105 | 47.1335 | 4.9216 | 0.094444 | 12.4234
1800 | 332526.3158 | 46.8582 | 4.9217 | 0.093543 | 12.2819
1810 | 326368.4211 | 46.5812 | 4.9217 | 0.09264 | 12.1397
1820 | 320210.5263 | 46.3025 | 4.9218 | 0.091734 | 11.9967
1830 | 314052.6316 | 46.0222 | 4.9218 | 0.090826 | 11.853
1840 | 307894.7368 | 45.7402 | 4.9219 | 0.089916 | 11.7084
1850 | 301736.8421 | 45.4565 | 4.9219 | 0.089005 | 11.5631
1860 | 295578.9474 | 45.1711 | 4.9219 | 0.088091 | 11.417
1870 | 289421.0526 | 44.884 | 4.922 | 0.087176 | 11.27
1880 | 283263.1579 | 44.5951 | 4.922 | 0.086259 | 11.1222
1890 | 277105.2632 | 44.3045 | 4.9221 | 0.085342 | 10.9736
1900 | 270947.3684 | 44.0121 | 4.9221 | 0.084423 | 10.8241
1910 | 264789.4737 | 43.718 | 4.9222 | 0.083504 | 10.6737
1920 | 258631.5789 | 43.4221 | 4.9223 | 0.082583 | 10.5224
1930 | 252473.6842 | 43.1244 | 4.9223 | 0.081662 | 10.3703
1940 | 246315.7895 | 42.8248 | 4.9224 | 0.080739 | 10.2172
1950 | 240157.8947 | 42.5234 | 4.9224 | 0.079817 | 10.0632
1960 | 234000 | 42.2202 | 4.9225 | 0.078893 | 9.9082
1970 | 227842.1053 | 41.915 | 4.9225 | 0.077969 | 9.7523
1980 | 221684.2105 | 41.6079 | 4.9226 | 0.077044 | 9.5954
1990 | 215526.3158 | 41.2988 | 4.9226 | 0.07612 | 9.4375
2000 | 209368.4211 | 40.9877 | 4.9227 | 0.075194 | 9.2786
2010 | 203210.5263 | 40.6745 | 4.9228 | 0.074269 | 9.1187
2020 | 197052.6316 | 40.3592 | 4.9228 | 0.073343 | 8.9577
2030 | 190894.7368 | 40.0417 | 4.9229 | 0.072418 | 8.7956
2040 | 184736.8421 | 39.722 | 4.923 | 0.071492 | 8.6325
2050 | 178578.9474 | 39.4003 | 4.923 | 0.070567 | 8.4682
2060 | 172421.0526 | 39.0765 | 4.9231 | 0.069642 | 8.3028
2070 | 166263.1579 | 38.7507 | 4.9232 | 0.068718 | 8.1363
2080 | 160105.2632 | 38.4229 | 4.9232 | 0.067795 | 7.9686
2090 | 153947.3684 | 38.0929 | 4.9233 | 0.066873 | 7.7997
2100 | 147789.4737 | 37.7608 | 4.9234 | 0.065952 | 7.6295
2110 | 141631.5789 | 37.4266 | 4.9235 | 0.065032 | 7.4582
2120 | 135473.6842 | 37.0901 | 4.9235 | 0.064113 | 7.2855
2130 | 129315.7895 | 36.7514 | 4.9236 | 0.063196 | 7.1116
2140 | 123157.8947 | 36.4104 | 4.9237 | 0.06228 | 6.9364
2150 | 117000 | 36.0671 | 4.9238 | 0.061366 | 6.7598
2160 | 110842.1053 | 35.7214 | 4.9239 | 0.060454 | 6.5819
2170 | 104684.2105 | 35.3734 | 4.924 | 0.059544 | 6.4027
2180 | 98526.3158 | 35.0229 | 4.9241 | 0.058635 | 6.2221
2190 | 92368.4211 | 34.6701 | 4.9242 | 0.05773 | 6.0401
2200 | 86210.5263 | 34.3149 | 4.9243 | 0.056827 | 5.8568
2210 | 80052.6316 | 33.9572 | 4.9244 | 0.055927 | 5.672
2220 | 73894.7368 | 33.5973 | 4.9245 | 0.05503 | 5.486
2230 | 67736.8421 | 33.2351 | 4.9247 | 0.054137 | 5.2986
2240 | 61578.9474 | 32.8707 | 4.9248 | 0.053247 | 5.11
2250 | 55421.0526 | 32.5044 | 4.925 | 0.052361 | 4.9203
2260 | 49263.1579 | 32.1365 | 4.9251 | 0.05148 | 4.7296
2270 | 43105.2632 | 31.7675 | 4.9253 | 0.050604 | 4.5382
2280 | 36947.3684 | 31.3981 | 4.9255 | 0.049733 | 4.3464
2290 | 30789.4737 | 31.0293 | 4.9257 | 0.04887 | 4.1548
2300 | 24631.5789 | 30.6631 | 4.926 | 0.048013 | 3.9642
2310 | 18473.6842 | 30.3025 | 4.9263 | 0.047167 | 3.7764
2320 | 12315.7895 | 29.9632 | 4.9269 | 0.046337 | 3.5976
2330 | 6157.8947 | 29.753 | 4.9283 | 0.045586 | 3.4803
2340 | 0 | 29.6884 | 4.9297 | 0.044922 | 3.4389
2350 | 0 | 29.6878 | 4.93 | 0.04448 | 3.439
2360 | 0 | 29.6789 | 4.93 | 0.044064 | 3.4391
2370 | 0 | 29.6631 | 4.93 | 0.043666 | 3.4392
2380 | 0 | 29.6412 | 4.93 | 0.043282 | 3.4395
2390 | 0 | 29.6143 | 4.9301 | 0.042911 | 3.4398
2400 | 0 | 29.5829 | 4.9301 | 0.042551 | 3.4401
2410 | 0 | 29.5478 | 4.9301 | 0.042202 | 3.4405
2420 | 0 | 29.5095 | 4.9302 | 0.041864 | 3.441
2430 | 0 | 29.4684 | 4.9302 | 0.041534 | 3.4414
2440 | 0 | 29.425 | 4.9302 | 0.041213 | 3.4419
2450 | 0 | 29.3797 | 4.9303 | 0.040901 | 3.4425
2460 | 0 | 29.3328 | 4.9303 | 0.040596 | 3.443
2470 | 0 | 29.2845 | 4.9304 | 0.040299 | 3.4435
2480 | 0 | 29.2352 | 4.9304 | 0.040009 | 3.4441
2490 | 0 | 29.1849 | 4.9304 | 0.039725 | 3.4447
2500 | 0 | 29.134 | 4.9305 | 0.039448 | 3.4452
2510 | 0 | 29.0825 | 4.9305 | 0.039178 | 3.4458
2520 | 0 | 29.0307 | 4.9306 | 0.038913 | 3.4464
2530 | 0 | 28.9786 | 4.9306 | 0.038653 | 3.447
2540 | 0 | 28.9264 | 4.9307 | 0.0384 | 3.4476
2550 | 0 | 28.8741 | 4.9307 | 0.038151 | 3.4482
2560 | 0 | 28.8219 | 4.9308 | 0.037907 | 3.4488
2570 | 0 | 28.7697 | 4.9308 | 0.037668 | 3.4494
2580 | 0 | 28.7178 | 4.9309 | 0.037433 | 3.45
2590 | 0 | 28.6661 | 4.9309 | 0.037203 | 3.4506
2600 | 0 | 28.6146 | 4.931 | 0.036977 | 3.4512
2610 | 0 | 28.5635 | 4.931 | 0.036756 | 3.4517
2620 | 0 | 28.5127 | 4.931 | 0.036538 | 3.4523
2630 | 0 | 28.4623 | 4.9311 | 0.036324 | 3.4529
2640 | 0 | 28.4123 | 4.9311 | 0.036113 | 3.4535
2650 | 0 | 28.3627 | 4.9312 | 0.035906 | 3.454
2660 | 0 | 28.3136 | 4.9312 | 0.035703 | 3.4546
2670 | 0 | 28.2649 | 4.9313 | 0.035502 | 3.4551
2680 | 0 | 28.2167 | 4.9313 | 0.035305 | 3.4557
2690 | 0 | 28.1689 | 4.9314 | 0.035111 | 3.4562
2700 | 0 | 28.1216 | 4.9314 | 0.03492 | 3.4568
2710 | 0 | 28.0748 | 4.9314 | 0.034732 | 3.4573
2720 | 0 | 28.0285 | 4.9315 | 0.034546 | 3.4579
2730 | 0 | 27.9826 | 4.9315 | 0.034364 | 3.4584
2740 | 0 | 27.9373 | 4.9316 | 0.034183 | 3.4589
2750 | 0 | 27.8924 | 4.9316 | 0.034006 | 3.4594
2760 | 0 | 27.8479 | 4.9316 | 0.033831 | 3.4599
2770 | 0 | 27.804 | 4.9317 | 0.033658 | 3.4604
2780 | 0 | 27.7605 | 4.9317 | 0.033488 | 3.4609
2790 | 0 | 27.7175 | 4.9318 | 0.03332 | 3.4614
2800 | 0 | 27.675 | 4.9318 | 0.033154 | 3.4619
2810 | 0 | 27.6329 | 4.9318 | 0.03299 | 3.4624
2820 | 0 | 27.5912 | 4.9319 | 0.032828 | 3.4629
2830 | 0 | 27.55 | 4.9319 | 0.032669 | 3.4633
2840 | 0 | 27.5092 | 4.9319 | 0.032511 | 3.4638
2850 | 0 | 27.4689 | 4.932 | 0.032355 | 3.4643
2860 | 0 | 27.429 | 4.932 | 0.032202 | 3.4647
2870 | 0 | 27.3895 | 4.932 | 0.03205 | 3.4652
2880 | 0 | 27.3504 | 4.9321 | 0.0319 | 3.4656
2890 | 0 | 27.3118 | 4.9321 | 0.031751 | 3.4661
2900 | 0 | 27.2735 | 4.9321 | 0.031605 | 3.4665
2910 | 0 | 27.2356 | 4.9322 | 0.03146 | 3.4669
2920 | 0 | 27.1981 | 4.9322 | 0.031316 | 3.4674
2930 | 0 | 27.161 | 4.9322 | 0.031175 | 3.4678
2940 | 0 | 27.1243 | 4.9323 | 0.031035 | 3.4682
2950 | 0 | 27.0879 | 4.9323 | 0.030896 | 3.4686
2960 | 0 | 27.0519 | 4.9323 | 0.030759 | 3.4691
2970 | 0 | 27.0163 | 4.9324 | 0.030623 | 3.4695
2980 | 0 | 26.981 | 4.9324 | 0.030489 | 3.4699
2990 | 0 | 26.946 | 4.9324 | 0.030356 | 3.4703
3000 | 0 | 26.9114 | 4.9325 | 0.030225 | 3.4707
3010 | 0 | 26.8772 | 4.9325 | 0.030095 | 3.4711
3020 | 0 | 26.8432 | 4.9325 | 0.029966 | 3.4715
3030 | 0 | 26.8096 | 4.9326 | 0.029839 | 3.4718
3040 | 0 | 26.7763 | 4.9326 | 0.029713 | 3.4722
3050 | 0 | 26.7434 | 4.9326 | 0.029588 | 3.4726
3060 | 0 | 26.7107 | 4.9326 | 0.029465 | 3.473
3070 | 0 | 26.6783 | 4.9327 | 0.029343 | 3.4734
3080 | 0 | 26.6463 | 4.9327 | 0.029222 | 3.4737
3090 | 0 | 26.6145 | 4.9327 | 0.029102 | 3.4741
3100 | 0 | 26.583 | 4.9328 | 0.028983 | 3.4745
3110 | 0 | 26.5518 | 4.9328 | 0.028865 | 3.4748
3120 | 0 | 26.5209 | 4.9328 | 0.028749 | 3.4752
3130 | 0 | 26.4903 | 4.9328 | 0.028634 | 3.4755
3140 | 0 | 26.4599 | 4.9329 | 0.028519 | 3.4759
3150 | 0 | 26.4298 | 4.9329 | 0.028406 | 3.4762
3160 | 0 | 26.4 | 4.9329 | 0.028294 | 3.4766
3170 | 0 | 26.3705 | 4.9329 | 0.028183 | 3.4769
3180 | 0 | 26.3412 | 4.933 | 0.028073 | 3.4772
3190 | 0 | 26.3121 | 4.933 | 0.027964 | 3.4776
3200 | 0 | 26.2834 | 4.933 | 0.027856 | 3.4779
3210 | 0 | 26.2548 | 4.933 | 0.027749 | 3.4782
3220 | 0 | 26.2265 | 4.9331 | 0.027642 | 3.4786
3230 | 0 | 26.1985 | 4.9331 | 0.027537 | 3.4789
3240 | 0 | 26.1707 | 4.9331 | 0.027433 | 3.4792
3250 | 0 | 26.1431 | 4.9331 | 0.027329 | 3.4795
3260 | 0 | 26.1158 | 4.9332 | 0.027227 | 3.4798
3270 | 0 | 26.0887 | 4.9332 | 0.027125 | 3.4802
3280 | 0 | 26.0618 | 4.9332 | 0.027025 | 3.4805
3290 | 0 | 26.0351 | 4.9332 | 0.026925 | 3.4808
3300 | 0 | 26.0087 | 4.9333 | 0.026826 | 3.4811
3310 | 0 | 25.9825 | 4.9333 | 0.026728 | 3.4814
3320 | 0 | 25.9565 | 4.9333 | 0.026631 | 3.4817
3330 | 0 | 25.9307 | 4.9333 | 0.026534 | 3.482
3340 | 0 | 25.9051 | 4.9334 | 0.026438 | 3.4823
3350 | 0 | 25.8797 | 4.9334 | 0.026344 | 3.4826
3360 | 0 | 25.8546 | 4.9334 | 0.026249 | 3.4829
3370 | 0 | 25.8296 | 4.9334 | 0.026156 | 3.4832
3380 | 0 | 25.8048 | 4.9334 | 0.026064 | 3.4834
3390 | 0 | 25.7803 | 4.9335 | 0.025972 | 3.4837
3400 | 0 | 25.7559 | 4.9335 | 0.025881 | 3.484
3410 | 0 | 25.7318 | 4.9335 | 0.025791 | 3.4843
3420 | 0 | 25.7078 | 4.9335 | 0.025701 | 3.4846
3430 | 0 | 25.684 | 4.9336 | 0.025612 | 3.4848
3440 | 0 | 25.6604 | 4.9336 | 0.025524 | 3.4851
3450 | 0 | 25.637 | 4.9336 | 0.025437 | 3.4854
3460 | 0 | 25.6137 | 4.9336 | 0.02535 | 3.4857
3470 | 0 | 25.5907 | 4.9336 | 0.025264 | 3.4859
3480 | 0 | 25.5678 | 4.9337 | 0.025178 | 3.4862
3490 | 0 | 25.5451 | 4.9337 | 0.025094 | 3.4864
3500 | 0 | 25.5226 | 4.9337 | 0.02501 | 3.4867
3510 | 0 | 25.5002 | 4.9337 | 0.024926 | 3.487
3520 | 0 | 25.4781 | 4.9337 | 0.024844 | 3.4872
3530 | 0 | 25.4561 | 4.9338 | 0.024761 | 3.4875
3540 | 0 | 25.4342 | 4.9338 | 0.02468 | 3.4877
3550 | 0 | 25.4125 | 4.9338 | 0.024599 | 3.488
3560 | 0 | 25.391 | 4.9338 | 0.024519 | 3.4882
3570 | 0 | 25.3697 | 4.9338 | 0.024439 | 3.4885
3580 | 0 | 25.3485 | 4.9339 | 0.02436 | 3.4887
3590 | 0 | 25.3275 | 4.9339 | 0.024282 | 3.489
3600 | 0 | 25.3066 | 4.9339 | 0.024204 | 3.4892

## A Cabinet in MCR No Vent
s | kW | C | m | kW/m^2 | 1/m
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Heat Flux Operator CFAST | OD Operator CFAST
0 | 0 | 20 | 5.1995 | 5.6843e-17 | 0
10 | 975 | 20.2306 | 5.1944 | 5.4957e-05 | 0.1468
20 | 1950 | 20.343 | 5.1831 | 0.0001021 | 0.19453
30 | 2925 | 20.452 | 5.1699 | 0.00015231 | 0.24603
40 | 3900 | 20.5533 | 5.1553 | 0.00020481 | 0.29529
50 | 4875 | 20.6464 | 5.1396 | 0.00026837 | 0.34258
60 | 5850 | 20.7309 | 5.1231 | 0.00033712 | 0.3877
70 | 6825 | 20.8095 | 5.1058 | 0.00040963 | 0.43137
80 | 9360 | 20.9031 | 5.0875 | 0.00053547 | 0.48153
90 | 12285 | 21.0358 | 5.0675 | 0.00069515 | 0.54781
100 | 15210 | 21.1895 | 5.0463 | 0.00087312 | 0.62434
110 | 18135 | 21.3535 | 5.0241 | 0.0010674 | 0.70691
120 | 21060 | 21.5223 | 5.001 | 0.0012742 | 0.79311
130 | 23985 | 21.6929 | 4.9773 | 0.0014944 | 0.88125
140 | 26910 | 21.8637 | 4.953 | 0.0017282 | 0.9706
150 | 31005 | 22.0385 | 4.9282 | 0.0020114 | 1.0627
160 | 35880 | 22.2334 | 4.9026 | 0.002348 | 1.1631
170 | 40755 | 22.4437 | 4.8764 | 0.0027143 | 1.2708
180 | 45630 | 22.6646 | 4.8496 | 0.0031103 | 1.3842
190 | 50505 | 22.8927 | 4.8224 | 0.0035374 | 1.502
200 | 55380 | 23.1257 | 4.7949 | 0.0039932 | 1.6233
210 | 60255 | 23.3622 | 4.7671 | 0.0044781 | 1.7474
220 | 65910 | 23.6024 | 4.7391 | 0.0050141 | 1.8747
230 | 72735 | 23.8574 | 4.7108 | 0.0056289 | 2.0084
240 | 79560 | 24.1267 | 4.6822 | 0.0062928 | 2.1488
250 | 86385 | 24.4075 | 4.6534 | 0.0070051 | 2.2951
260 | 93210 | 24.6976 | 4.6244 | 0.0077662 | 2.4465
270 | 100035 | 24.9953 | 4.5954 | 0.0085766 | 2.6023
280 | 106860 | 25.2994 | 4.5663 | 0.0094373 | 2.7622
290 | 114075 | 25.6093 | 4.5372 | 0.010358 | 2.9259
300 | 122850 | 25.9328 | 4.5081 | 0.011385 | 3.0954
310 | 131625 | 26.2721 | 4.4788 | 0.012489 | 3.2718
320 | 140400 | 26.6248 | 4.4496 | 0.013669 | 3.4545
330 | 149175 | 26.9895 | 4.4204 | 0.014922 | 3.6428
340 | 157950 | 27.3649 | 4.3912 | 0.016254 | 3.8364
350 | 166725 | 27.7499 | 4.3621 | 0.017665 | 4.0349
360 | 175500 | 28.1437 | 4.3332 | 0.019159 | 4.2379
370 | 186225 | 28.5514 | 4.3043 | 0.020792 | 4.447
380 | 196950 | 28.9773 | 4.2754 | 0.022538 | 4.6629
390 | 207675 | 29.4195 | 4.2467 | 0.024399 | 4.8854
400 | 218400 | 29.8768 | 4.218 | 0.026374 | 5.1141
410 | 229125 | 30.348 | 4.1894 | 0.028467 | 5.3487
420 | 239850 | 30.832 | 4.161 | 0.030679 | 5.5889
430 | 250575 | 31.3283 | 4.1327 | 0.033013 | 5.8342
440 | 262860 | 31.8395 | 4.1046 | 0.035508 | 6.0855
450 | 275535 | 32.3715 | 4.0766 | 0.03817 | 6.3438
460 | 288210 | 32.923 | 4.0486 | 0.040993 | 6.6091
470 | 300885 | 33.4927 | 4.0208 | 0.043978 | 6.8809
480 | 313560 | 34.0794 | 3.9931 | 0.047127 | 7.1588
490 | 326235 | 34.6821 | 3.9655 | 0.050432 | 7.4428
500 | 338910 | 35.2999 | 3.9381 | 0.053905 | 7.7323
510 | 352755 | 35.9336 | 3.9107 | 0.057565 | 8.0276
520 | 367380 | 36.5867 | 3.8831 | 0.061435 | 8.3279
530 | 382005 | 37.2575 | 3.8552 | 0.065505 | 8.6324
540 | 396630 | 37.945 | 3.827 | 0.069775 | 8.9409
550 | 411255 | 38.6482 | 3.7985 | 0.074244 | 9.2531
560 | 425880 | 39.3662 | 3.7698 | 0.078912 | 9.5687
570 | 440505 | 40.0985 | 3.7408 | 0.083779 | 9.8875
580 | 455910 | 40.8451 | 3.7117 | 0.088856 | 10.2097
590 | 472485 | 41.6127 | 3.6823 | 0.094182 | 10.5359
600 | 489060 | 42.4018 | 3.6526 | 0.099754 | 10.8664
610 | 505635 | 43.2111 | 3.6227 | 0.10557 | 11.201
620 | 522210 | 44.0394 | 3.5927 | 0.11162 | 11.5395
630 | 538785 | 44.8857 | 3.5625 | 0.11791 | 11.8817
640 | 555360 | 45.7492 | 3.5321 | 0.12444 | 12.2275
650 | 572325 | 46.6293 | 3.5016 | 0.1312 | 12.5769
660 | 590850 | 47.5317 | 3.471 | 0.13824 | 12.9305
670 | 609375 | 48.4584 | 3.4402 | 0.14557 | 13.2887
680 | 627900 | 49.4077 | 3.4093 | 0.15318 | 13.6514
690 | 646425 | 50.3785 | 3.3783 | 0.16106 | 14.0186
700 | 664950 | 51.3695 | 3.3472 | 0.16921 | 14.39
710 | 683475 | 52.3797 | 3.3161 | 0.17763 | 14.7656
720 | 702000 | 53.408 | 3.2849 | 0.18632 | 15.1454
730 | 702000 | 54.4054 | 3.2541 | 0.19484 | 15.5244
740 | 702000 | 55.329 | 3.2239 | 0.20298 | 15.8968
750 | 702000 | 56.1869 | 3.1944 | 0.21078 | 16.263
760 | 702000 | 56.9863 | 3.1654 | 0.21824 | 16.6236
770 | 702000 | 57.7336 | 3.1371 | 0.22541 | 16.979
780 | 702000 | 58.4345 | 3.1093 | 0.23231 | 17.3297
790 | 702000 | 59.094 | 3.0821 | 0.23895 | 17.6759
800 | 702000 | 59.7165 | 3.0555 | 0.24536 | 18.018
810 | 702000 | 60.306 | 3.0294 | 0.25156 | 18.3563
820 | 702000 | 60.8657 | 3.0038 | 0.25757 | 18.6912
830 | 702000 | 61.3988 | 2.9788 | 0.2634 | 19.0229
840 | 702000 | 61.9078 | 2.9543 | 0.26907 | 19.3515
850 | 702000 | 62.3952 | 2.9303 | 0.27458 | 19.6775
860 | 702000 | 62.863 | 2.9068 | 0.27996 | 20.0009
870 | 702000 | 63.313 | 2.8837 | 0.28521 | 20.322
880 | 702000 | 63.7468 | 2.8612 | 0.29035 | 20.641
890 | 702000 | 64.1659 | 2.8391 | 0.29537 | 20.958
900 | 702000 | 64.5714 | 2.8174 | 0.30029 | 21.2732
910 | 702000 | 64.9645 | 2.7962 | 0.30512 | 21.5867
920 | 702000 | 65.3462 | 2.7755 | 0.30987 | 21.8988
930 | 702000 | 65.7173 | 2.7552 | 0.31453 | 22.2095
940 | 702000 | 66.0786 | 2.7353 | 0.31911 | 22.5189
950 | 702000 | 66.4308 | 2.7158 | 0.32361 | 22.8272
960 | 702000 | 66.7773 | 2.6967 | 0.32806 | 23.1345
970 | 702000 | 67.1533 | 2.6779 | 0.33266 | 23.4394
980 | 702000 | 67.5638 | 2.6593 | 0.33751 | 23.7418
990 | 702000 | 68.0029 | 2.6409 | 0.34254 | 24.0418
1000 | 702000 | 68.4654 | 2.6228 | 0.34774 | 24.3397
1010 | 702000 | 68.9469 | 2.6048 | 0.35305 | 24.6357
1020 | 702000 | 69.4434 | 2.5871 | 0.35846 | 24.9298
1030 | 702000 | 69.9516 | 2.5697 | 0.36394 | 25.2222
1040 | 702000 | 70.4687 | 2.5525 | 0.36947 | 25.5132
1050 | 702000 | 70.9919 | 2.5355 | 0.37503 | 25.8029
1060 | 702000 | 71.5191 | 2.5188 | 0.38061 | 26.0915
1070 | 702000 | 72.0484 | 2.5024 | 0.38619 | 26.3791
1080 | 702000 | 72.5781 | 2.4862 | 0.39175 | 26.6659
1090 | 702000 | 73.1066 | 2.4703 | 0.3973 | 26.952
1100 | 702000 | 73.6327 | 2.4547 | 0.40282 | 27.2375
1110 | 702000 | 74.1553 | 2.4394 | 0.40829 | 27.5226
1120 | 702000 | 74.6735 | 2.4244 | 0.41373 | 27.8074
1130 | 702000 | 75.1864 | 2.4096 | 0.41911 | 28.0921
1140 | 702000 | 75.6932 | 2.3952 | 0.42443 | 28.3767
1150 | 702000 | 76.1935 | 2.381 | 0.4297 | 28.6613
1160 | 702000 | 76.6868 | 2.3671 | 0.4349 | 28.9461
1170 | 702000 | 77.1725 | 2.3535 | 0.44003 | 29.2311
1180 | 702000 | 77.6505 | 2.3402 | 0.4451 | 29.5164
1190 | 702000 | 78.1205 | 2.3272 | 0.45009 | 29.8021
1200 | 702000 | 78.5822 | 2.3145 | 0.45501 | 30.0883
1210 | 695842.1053 | 79.0142 | 2.3022 | 0.45966 | 30.3742
1220 | 658906.1498 | 79.3046 | 2.2907 | 0.46298 | 30.6555
1230 | 622415.8048 | 79.3418 | 2.2806 | 0.46395 | 30.9264
1240 | 591017.8529 | 79.189 | 2.2717 | 0.46317 | 31.1889
1250 | 564119.9776 | 78.8997 | 2.264 | 0.46115 | 31.4452
1260 | 541249.4562 | 78.5178 | 2.2574 | 0.4583 | 31.6973
1270 | 522044.0015 | 78.0798 | 2.2518 | 0.45499 | 31.9471
1280 | 506261.688 | 77.6166 | 2.2472 | 0.45152 | 32.1966
1290 | 493905.3349 | 77.1577 | 2.2437 | 0.44818 | 32.4485
1300 | 485318.2466 | 76.7368 | 2.2414 | 0.4453 | 32.7068
1310 | 477511.7915 | 76.3231 | 2.2393 | 0.44246 | 32.9627
1320 | 470049.6729 | 75.9122 | 2.2372 | 0.4396 | 33.2149
1330 | 462865.0445 | 75.5046 | 2.2353 | 0.43675 | 33.4633
1340 | 455924.2607 | 75.1005 | 2.2334 | 0.43389 | 33.7081
1350 | 449203.7944 | 74.7004 | 2.2316 | 0.43104 | 33.9493
1360 | 442685.091 | 74.3044 | 2.2298 | 0.4282 | 34.1869
1370 | 436352.8532 | 73.9127 | 2.2281 | 0.42537 | 34.4212
1380 | 430194.1842 | 73.5254 | 2.2264 | 0.42256 | 34.652
1390 | 424198.0588 | 73.1426 | 2.2248 | 0.41976 | 34.8796
1400 | 418354.921 | 72.7643 | 2.2232 | 0.41697 | 35.104
1410 | 412656.4157 | 72.3905 | 2.2217 | 0.41421 | 35.3253
1420 | 407095.1562 | 72.0212 | 2.2202 | 0.41146 | 35.5436
1430 | 401664.5504 | 71.6563 | 2.2187 | 0.40873 | 35.7589
1440 | 396358.6635 | 71.2959 | 2.2172 | 0.40602 | 35.9712
1450 | 391172.1094 | 70.9398 | 2.2158 | 0.40333 | 36.1808
1460 | 386099.9641 | 70.5879 | 2.2144 | 0.40067 | 36.3875
1470 | 381137.6954 | 70.2404 | 2.2131 | 0.39802 | 36.5916
1480 | 376281.1097 | 69.8969 | 2.2118 | 0.3954 | 36.7929
1490 | 371526.3046 | 69.5576 | 2.2105 | 0.39279 | 36.9917
1500 | 366869.6323 | 69.2224 | 2.2092 | 0.39021 | 37.188
1510 | 362307.6707 | 68.8911 | 2.2079 | 0.38765 | 37.3817
1520 | 357837.1967 | 68.5637 | 2.2067 | 0.38511 | 37.573
1530 | 353455.166 | 68.2402 | 2.2055 | 0.3826 | 37.762
1540 | 349158.695 | 67.9204 | 2.2044 | 0.3801 | 37.9486
1550 | 344945.0461 | 67.6043 | 2.2032 | 0.37763 | 38.1329
1560 | 340811.6145 | 67.2919 | 2.2021 | 0.37518 | 38.315
1570 | 336755.9167 | 66.983 | 2.201 | 0.37275 | 38.4949
1580 | 332775.5814 | 66.6776 | 2.1999 | 0.37034 | 38.6726
1590 | 328868.3403 | 66.3757 | 2.1988 | 0.36795 | 38.8483
1600 | 325032.021 | 66.0771 | 2.1978 | 0.36558 | 39.0218
1610 | 321264.5397 | 65.7819 | 2.1968 | 0.36324 | 39.1934
1620 | 317563.895 | 65.4899 | 2.1958 | 0.36092 | 39.3629
1630 | 313928.1627 | 65.2011 | 2.1948 | 0.35861 | 39.5305
1640 | 310355.4906 | 64.9155 | 2.1939 | 0.35633 | 39.6962
1650 | 306844.0937 | 64.6329 | 2.1929 | 0.35407 | 39.8601
1660 | 303392.2502 | 64.3533 | 2.192 | 0.35183 | 40.022
1670 | 299998.2974 | 64.0768 | 2.1911 | 0.3496 | 40.1822
1680 | 296660.6282 | 63.8031 | 2.1902 | 0.3474 | 40.3406
1690 | 293377.6876 | 63.5322 | 2.1894 | 0.34522 | 40.4973
1700 | 290147.9698 | 63.2642 | 2.1885 | 0.34306 | 40.6522
1710 | 286970.015 | 62.9989 | 2.1877 | 0.34092 | 40.8055
1720 | 283842.407 | 62.7363 | 2.1869 | 0.33879 | 40.9571
1730 | 280763.7701 | 62.4763 | 2.1861 | 0.33669 | 41.1071
1740 | 277732.7674 | 62.219 | 2.1853 | 0.3346 | 41.2555
1750 | 274748.0979 | 61.9641 | 2.1845 | 0.33253 | 41.4023
1760 | 271808.4947 | 61.7118 | 2.1838 | 0.33048 | 41.5476
1770 | 268912.7227 | 61.4619 | 2.183 | 0.32845 | 41.6914
1780 | 266059.577 | 61.2143 | 2.1823 | 0.32644 | 41.8337
1790 | 263247.881 | 60.9692 | 2.1816 | 0.32444 | 41.9745
1800 | 260476.4844 | 60.7263 | 2.1809 | 0.32247 | 42.1139
1810 | 257744.2619 | 60.4856 | 2.1803 | 0.3205 | 42.2519
1820 | 255050.1115 | 60.2472 | 2.1796 | 0.31856 | 42.3884
1830 | 252392.9528 | 60.0109 | 2.179 | 0.31663 | 42.5236
1840 | 249771.7264 | 59.7767 | 2.1783 | 0.31472 | 42.6575
1850 | 247185.3914 | 59.5446 | 2.1777 | 0.31282 | 42.79
1860 | 244632.9253 | 59.3145 | 2.1771 | 0.31094 | 42.9212
1870 | 242113.3221 | 59.0863 | 2.1765 | 0.30908 | 43.0511
1880 | 239625.5914 | 58.8601 | 2.176 | 0.30723 | 43.1797
1890 | 237168.7577 | 58.6358 | 2.1754 | 0.30539 | 43.3071
1900 | 234741.8593 | 58.4133 | 2.1749 | 0.30357 | 43.4332
1910 | 232343.9473 | 58.1925 | 2.1743 | 0.30177 | 43.5581
1920 | 229974.0858 | 57.9736 | 2.1738 | 0.29998 | 43.6818
1930 | 227631.3501 | 57.7563 | 2.1733 | 0.2982 | 43.8044
1940 | 225314.828 | 57.5407 | 2.1728 | 0.29643 | 43.9257
1950 | 223023.6182 | 57.3267 | 2.1723 | 0.29468 | 44.0459
1960 | 220756.8319 | 57.1142 | 2.1719 | 0.29295 | 44.1649
1970 | 218513.5924 | 56.9033 | 2.1714 | 0.29122 | 44.2828
1980 | 216293.0364 | 56.6939 | 2.171 | 0.28951 | 44.3996
1990 | 214094.3156 | 56.4859 | 2.1706 | 0.28781 | 44.5153
2000 | 209368.4211 | 56.2742 | 2.1702 | 0.28608 | 44.6297
2010 | 203210.5263 | 56.0422 | 2.1699 | 0.28419 | 44.743
2020 | 197052.6316 | 55.7912 | 2.1698 | 0.28216 | 44.8553
2030 | 190894.7368 | 55.5228 | 2.1699 | 0.27999 | 44.9668
2040 | 184736.8421 | 55.2383 | 2.1702 | 0.27772 | 45.0774
2050 | 178578.9474 | 54.9387 | 2.1706 | 0.27533 | 45.187
2060 | 172421.0526 | 54.625 | 2.1712 | 0.27283 | 45.2957
2070 | 166263.1579 | 54.2978 | 2.172 | 0.27025 | 45.4032
2080 | 160105.2632 | 53.9581 | 2.1729 | 0.26757 | 45.5097
2090 | 153947.3684 | 53.6064 | 2.174 | 0.26481 | 45.6148
2100 | 147789.4737 | 53.2434 | 2.1752 | 0.26197 | 45.7187
2110 | 141631.5789 | 52.8698 | 2.1765 | 0.25906 | 45.8212
2120 | 135473.6842 | 52.486 | 2.178 | 0.25609 | 45.9223
2130 | 129315.7895 | 52.0928 | 2.1796 | 0.25305 | 46.0219
2140 | 123157.8947 | 51.6905 | 2.1813 | 0.24995 | 46.12
2150 | 117000 | 51.2798 | 2.1831 | 0.24679 | 46.2165
2160 | 110842.1053 | 50.8611 | 2.1851 | 0.24359 | 46.3113
2170 | 104684.2105 | 50.4348 | 2.1871 | 0.24034 | 46.4045
2180 | 98526.3158 | 50.0016 | 2.1893 | 0.23705 | 46.4959
2190 | 92368.4211 | 49.5617 | 2.1916 | 0.23371 | 46.5856
2200 | 86210.5263 | 49.1158 | 2.194 | 0.23034 | 46.6735
2210 | 80052.6316 | 48.6642 | 2.1964 | 0.22694 | 46.7595
2220 | 73894.7368 | 48.2068 | 2.199 | 0.22351 | 46.8437
2230 | 67736.8421 | 47.7376 | 2.2017 | 0.22 | 46.9264
2240 | 61578.9474 | 47.2604 | 2.2045 | 0.21643 | 47.0075
2250 | 55421.0526 | 46.7767 | 2.2074 | 0.21282 | 47.0869
2260 | 49263.1579 | 46.2866 | 2.2104 | 0.20917 | 47.1646
2270 | 43105.2632 | 45.7905 | 2.2135 | 0.20548 | 47.2406
2280 | 36947.3684 | 45.2884 | 2.2168 | 0.20176 | 47.315
2290 | 30789.4737 | 44.7805 | 2.2201 | 0.198 | 47.3877
2300 | 24631.5789 | 44.267 | 2.2236 | 0.19421 | 47.4588
2310 | 18473.6842 | 43.748 | 2.2271 | 0.19038 | 47.5281
2320 | 12315.7895 | 43.2236 | 2.2308 | 0.18653 | 47.5954
2330 | 6157.8947 | 42.6939 | 2.2345 | 0.18265 | 47.6613
2340 | 0 | 42.1595 | 2.2386 | 0.17875 | 47.7282
2350 | 0 | 41.6427 | 2.2433 | 0.17499 | 47.8037
2360 | 0 | 41.1601 | 2.2478 | 0.17148 | 47.8778
2370 | 0 | 40.7077 | 2.2523 | 0.1682 | 47.9502
2380 | 0 | 40.2826 | 2.2566 | 0.16511 | 48.0204
2390 | 0 | 39.8818 | 2.2608 | 0.1622 | 48.0885
2400 | 0 | 39.5031 | 2.2648 | 0.15944 | 48.1542
2410 | 0 | 39.1443 | 2.2686 | 0.15682 | 48.2175
2420 | 0 | 38.8038 | 2.2723 | 0.15433 | 48.2783
2430 | 0 | 38.4798 | 2.2759 | 0.15195 | 48.3367
2440 | 0 | 38.171 | 2.2793 | 0.14967 | 48.3927
2450 | 0 | 37.8764 | 2.2825 | 0.14748 | 48.4463
2460 | 0 | 37.5947 | 2.2856 | 0.14538 | 48.4976
2470 | 0 | 37.3252 | 2.2885 | 0.14336 | 48.5467
2480 | 0 | 37.067 | 2.2913 | 0.14142 | 48.5935
2490 | 0 | 36.8195 | 2.294 | 0.13954 | 48.6383
2500 | 0 | 36.5819 | 2.2966 | 0.13773 | 48.6811
2510 | 0 | 36.3537 | 2.299 | 0.13598 | 48.722
2520 | 0 | 36.1343 | 2.3013 | 0.13429 | 48.7612
2530 | 0 | 35.9234 | 2.3036 | 0.13266 | 48.7986
2540 | 0 | 35.7205 | 2.3057 | 0.13107 | 48.8344
2550 | 0 | 35.5252 | 2.3077 | 0.12954 | 48.8687
2560 | 0 | 35.3371 | 2.3097 | 0.12806 | 48.9016
2570 | 0 | 35.1558 | 2.3115 | 0.12662 | 48.9332
2580 | 0 | 34.981 | 2.3133 | 0.12523 | 48.9635
2590 | 0 | 34.8124 | 2.315 | 0.12387 | 48.9926
2600 | 0 | 34.6497 | 2.3167 | 0.12256 | 49.0206
2610 | 0 | 34.4927 | 2.3182 | 0.12129 | 49.0475
2620 | 0 | 34.341 | 2.3198 | 0.12005 | 49.0734
2630 | 0 | 34.1943 | 2.3212 | 0.11885 | 49.0985
2640 | 0 | 34.0525 | 2.3227 | 0.11768 | 49.1226
2650 | 0 | 33.9153 | 2.324 | 0.11655 | 49.1459
2660 | 0 | 33.7825 | 2.3253 | 0.11544 | 49.1684
2670 | 0 | 33.6539 | 2.3266 | 0.11437 | 49.1901
2680 | 0 | 33.5292 | 2.3278 | 0.11332 | 49.2112
2690 | 0 | 33.4083 | 2.329 | 0.1123 | 49.2315
2700 | 0 | 33.291 | 2.3302 | 0.11131 | 49.2513
2710 | 0 | 33.1772 | 2.3313 | 0.11034 | 49.2704
2720 | 0 | 33.0666 | 2.3324 | 0.10939 | 49.289
2730 | 0 | 32.9592 | 2.3334 | 0.10847 | 49.307
2740 | 0 | 32.8548 | 2.3344 | 0.10757 | 49.3245
2750 | 0 | 32.7531 | 2.3354 | 0.10669 | 49.3415
2760 | 0 | 32.6542 | 2.3364 | 0.10583 | 49.3581
2770 | 0 | 32.5579 | 2.3373 | 0.10499 | 49.3742
2780 | 0 | 32.4641 | 2.3382 | 0.10416 | 49.3898
2790 | 0 | 32.3726 | 2.3391 | 0.10336 | 49.4051
2800 | 0 | 32.2834 | 2.34 | 0.10257 | 49.42
2810 | 0 | 32.1963 | 2.3408 | 0.1018 | 49.4345
2820 | 0 | 32.1113 | 2.3416 | 0.10105 | 49.4486
2830 | 0 | 32.0283 | 2.3424 | 0.10031 | 49.4625
2840 | 0 | 31.9471 | 2.3432 | 0.099585 | 49.476
2850 | 0 | 31.8678 | 2.344 | 0.098874 | 49.4892
2860 | 0 | 31.7902 | 2.3447 | 0.098178 | 49.5021
2870 | 0 | 31.7143 | 2.3454 | 0.097494 | 49.5147
2880 | 0 | 31.64 | 2.3462 | 0.096824 | 49.5271
2890 | 0 | 31.5672 | 2.3468 | 0.096165 | 49.5392
2900 | 0 | 31.4959 | 2.3475 | 0.095519 | 49.551
2910 | 0 | 31.426 | 2.3482 | 0.094884 | 49.5626
2920 | 0 | 31.3574 | 2.3489 | 0.09426 | 49.574
2930 | 0 | 31.2901 | 2.3495 | 0.093647 | 49.5852
2940 | 0 | 31.2241 | 2.3501 | 0.093044 | 49.5961
2950 | 0 | 31.1593 | 2.3507 | 0.092451 | 49.6069
2960 | 0 | 31.0957 | 2.3514 | 0.091868 | 49.6174
2970 | 0 | 31.0332 | 2.3519 | 0.091294 | 49.6278
2980 | 0 | 30.9717 | 2.3525 | 0.090729 | 49.638
2990 | 0 | 30.9113 | 2.3531 | 0.090174 | 49.648
3000 | 0 | 30.8519 | 2.3537 | 0.089626 | 49.6579
3010 | 0 | 30.7934 | 2.3542 | 0.089087 | 49.6676
3020 | 0 | 30.7359 | 2.3548 | 0.088556 | 49.6771
3030 | 0 | 30.6793 | 2.3553 | 0.088033 | 49.6865
3040 | 0 | 30.6235 | 2.3558 | 0.087518 | 49.6957
3050 | 0 | 30.5686 | 2.3564 | 0.087009 | 49.7049
3060 | 0 | 30.5145 | 2.3569 | 0.086508 | 49.7138
3070 | 0 | 30.4612 | 2.3574 | 0.086014 | 49.7227
3080 | 0 | 30.4086 | 2.3579 | 0.085527 | 49.7314
3090 | 0 | 30.3568 | 2.3584 | 0.085046 | 49.74
3100 | 0 | 30.3057 | 2.3589 | 0.084572 | 49.7485
3110 | 0 | 30.2553 | 2.3593 | 0.084104 | 49.7568
3120 | 0 | 30.2055 | 2.3598 | 0.083642 | 49.7651
3130 | 0 | 30.1564 | 2.3603 | 0.083186 | 49.7732
3140 | 0 | 30.1079 | 2.3607 | 0.082735 | 49.7813
3150 | 0 | 30.0601 | 2.3612 | 0.082291 | 49.7892
3160 | 0 | 30.0128 | 2.3616 | 0.081851 | 49.7971
3170 | 0 | 29.9661 | 2.3621 | 0.081417 | 49.8048
3180 | 0 | 29.9199 | 2.3625 | 0.080989 | 49.8125
3190 | 0 | 29.8744 | 2.3629 | 0.080565 | 49.82
3200 | 0 | 29.8293 | 2.3634 | 0.080146 | 49.8275
3210 | 0 | 29.7848 | 2.3638 | 0.079733 | 49.8349
3220 | 0 | 29.7407 | 2.3642 | 0.079324 | 49.8422
3230 | 0 | 29.6972 | 2.3646 | 0.078919 | 49.8494
3240 | 0 | 29.6541 | 2.365 | 0.078519 | 49.8566
3250 | 0 | 29.6115 | 2.3654 | 0.078124 | 49.8637
3260 | 0 | 29.5693 | 2.3658 | 0.077733 | 49.8707
3270 | 0 | 29.5276 | 2.3662 | 0.077346 | 49.8776
3280 | 0 | 29.4864 | 2.3666 | 0.076963 | 49.8844
3290 | 0 | 29.4455 | 2.367 | 0.076585 | 49.8912
3300 | 0 | 29.4051 | 2.3674 | 0.07621 | 49.8979
3310 | 0 | 29.365 | 2.3677 | 0.075839 | 49.9046
3320 | 0 | 29.3254 | 2.3681 | 0.075473 | 49.9112
3330 | 0 | 29.2862 | 2.3685 | 0.075109 | 49.9177
3340 | 0 | 29.2473 | 2.3689 | 0.07475 | 49.9242
3350 | 0 | 29.2088 | 2.3692 | 0.074394 | 49.9306
3360 | 0 | 29.1706 | 2.3696 | 0.074042 | 49.9369
3370 | 0 | 29.1329 | 2.3699 | 0.073693 | 49.9432
3380 | 0 | 29.0954 | 2.3703 | 0.073347 | 49.9494
3390 | 0 | 29.0583 | 2.3706 | 0.073005 | 49.9556
3400 | 0 | 29.0216 | 2.371 | 0.072666 | 49.9617
3410 | 0 | 28.9851 | 2.3713 | 0.072331 | 49.9678
3420 | 0 | 28.949 | 2.3717 | 0.071998 | 49.9738
3430 | 0 | 28.9132 | 2.372 | 0.071669 | 49.9797
3440 | 0 | 28.8777 | 2.3723 | 0.071343 | 49.9856
3450 | 0 | 28.8426 | 2.3727 | 0.071019 | 49.9915
3460 | 0 | 28.8077 | 2.373 | 0.070699 | 49.9973
3470 | 0 | 28.7731 | 2.3733 | 0.070382 | 50.003
3480 | 0 | 28.7388 | 2.3736 | 0.070067 | 50.0088
3490 | 0 | 28.7048 | 2.374 | 0.069755 | 50.0144
3500 | 0 | 28.671 | 2.3743 | 0.069446 | 50.02
3510 | 0 | 28.6376 | 2.3746 | 0.06914 | 50.0256
3520 | 0 | 28.6044 | 2.3749 | 0.068836 | 50.0312
3530 | 0 | 28.5714 | 2.3752 | 0.068535 | 50.0366
3540 | 0 | 28.5388 | 2.3755 | 0.068237 | 50.0421
3550 | 0 | 28.5064 | 2.3758 | 0.067941 | 50.0475
3560 | 0 | 28.4742 | 2.3761 | 0.067648 | 50.0528
3570 | 0 | 28.4423 | 2.3764 | 0.067357 | 50.0582
3580 | 0 | 28.4106 | 2.3767 | 0.067068 | 50.0634
3590 | 0 | 28.3792 | 2.377 | 0.066782 | 50.0687
3600 | 0 | 28.348 | 2.3773 | 0.066499 | 50.0739

## B Cabinet in Switchgear
s | kW | kW | C | C | C | kW/m2 | kW/m2 | kW/m2 | C | C | kW/m2 | kW/m2
CFAST Time | HRR CFAST Initial | HRR CFAST | Temp Cable A CFAST | Temp Cable B CFAST | Temp Cable C CFAST | Flux Cable A CFAST | Flux Cable B CFAST | Flux Cable C CFAST | Temp Cabinet A CFAST | Temp Cabinet B CFAST | Flux Cabinet A CFAST | Flux Cabinet B CFAST
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
10 | 644.4444 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0.018124 | -0.33499 | 0.0067645 | 20.0027 | 20.0001 | 0.0033688 | 0.0033691
20 | 1288.8889 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0.035285 | -0.33499 | 0.013078 | 20.0107 | 20.0002 | 0.0067181 | 0.0067185
30 | 1933.3333 | 0 | 20.0001 | 20.0001 | 20 | 0.052226 | -0.33499 | 0.019269 | 20.0235 | 20.0005 | 0.010066 | 0.010067
40 | 2577.7778 | 0 | 20.0007 | 20.0004 | 20.0003 | 0.069063 | -0.33499 | 0.025394 | 20.0413 | 20.0009 | 0.013416 | 0.013416
50 | 3222.2222 | 0 | 20.0026 | 20.0015 | 20.001 | 0.085845 | -0.33499 | 0.031475 | 20.0638 | 20.0014 | 0.016766 | 0.016767
60 | 3866.6667 | 0 | 20.0071 | 20.0041 | 20.0026 | 0.1026 | -0.335 | 0.037525 | 20.0911 | 20.0021 | 0.020121 | 0.020121
70 | 4511.1111 | 0 | 20.0153 | 20.0088 | 20.0057 | 0.11934 | -0.33501 | 0.043552 | 20.1229 | 20.0028 | 0.023475 | 0.023476
80 | 6186.6667 | 0 | 20.0285 | 20.0164 | 20.0106 | 0.16284 | -0.33504 | 0.059128 | 20.1627 | 20.0037 | 0.032166 | 0.032166
90 | 8120 | 0 | 20.048 | 20.0276 | 20.0177 | 0.21313 | -0.33508 | 0.077021 | 20.2171 | 20.005 | 0.042197 | 0.042198
100 | 10053.3333 | 0 | 20.0749 | 20.0429 | 20.0276 | 0.26359 | -0.33513 | 0.094872 | 20.2858 | 20.0067 | 0.052233 | 0.052234
110 | 11986.6667 | 0 | 20.1106 | 20.0633 | 20.0407 | 0.31427 | -0.3352 | 0.1127 | 20.3684 | 20.0086 | 0.062272 | 0.062273
120 | 13920 | 0 | 20.1574 | 20.09 | 20.0578 | 0.36517 | -0.3353 | 0.13053 | 20.4647 | 20.011 | 0.072313 | 0.072315
130 | 15853.3333 | 0 | 20.2183 | 20.1247 | 20.08 | 0.41631 | -0.33543 | 0.14836 | 20.5744 | 20.0137 | 0.082354 | 0.082357
140 | 17786.6667 | 0 | 20.2963 | 20.169 | 20.1083 | 0.4677 | -0.3356 | 0.1662 | 20.6972 | 20.0167 | 0.092396 | 0.092398
150 | 20493.3333 | 0 | 20.3944 | 20.2246 | 20.1438 | 0.54005 | -0.33581 | 0.19119 | 20.8345 | 20.0201 | 0.10643 | 0.10644
160 | 23715.5556 | 0 | 20.5154 | 20.2931 | 20.1875 | 0.62683 | -0.33605 | 0.22099 | 20.9941 | 20.0243 | 0.12314 | 0.12314
170 | 26937.7778 | 0 | 20.6621 | 20.376 | 20.2403 | 0.71433 | -0.33637 | 0.25086 | 21.1759 | 20.029 | 0.13985 | 0.13985
180 | 30160 | 0 | 20.8372 | 20.4747 | 20.3031 | 0.80255 | -0.33675 | 0.2808 | 21.3792 | 20.0343 | 0.15656 | 0.15656
190 | 33382.2222 | 0 | 21.044 | 20.5911 | 20.3771 | 0.89148 | -0.33721 | 0.31083 | 21.6036 | 20.0402 | 0.17327 | 0.17328
200 | 36604.4444 | 0 | 21.2863 | 20.7273 | 20.4635 | 0.98114 | -0.33776 | 0.34095 | 21.8484 | 20.0467 | 0.18998 | 0.18999
210 | 39826.6667 | 0 | 21.5684 | 20.8855 | 20.5638 | 1.0715 | -0.33839 | 0.37115 | 22.1133 | 20.0538 | 0.2067 | 0.2067
220 | 43564.445 | 0 | 21.8941 | 21.0678 | 20.6793 | 1.1772 | -0.33914 | 0.40629 | 22.3983 | 20.0616 | 0.22607 | 0.22608
230 | 48075.5575 | 0 | 22.2671 | 21.2762 | 20.8111 | 1.3061 | -0.34003 | 0.44885 | 22.711 | 20.0703 | 0.24944 | 0.24945
240 | 52586.67 | 0 | 22.6908 | 21.5125 | 20.9603 | 1.4363 | -0.34104 | 0.4916 | 23.0517 | 20.0798 | 0.27281 | 0.27281
250 | 57097.7825 | 0 | 23.1686 | 21.7784 | 21.1282 | 1.5679 | -0.34208 | 0.53451 | 23.4201 | 20.0891 | 0.29615 | 0.29616
260 | 61608.895 | 0 | 23.7042 | 22.076 | 21.3157 | 1.7009 | -0.34332 | 0.57759 | 23.8149 | 20.0987 | 0.31946 | 0.31947
270 | 66120.0075 | 0 | 24.302 | 22.4075 | 21.5244 | 1.8353 | -0.34483 | 0.62087 | 24.2358 | 20.11 | 0.34276 | 0.34277
280 | 70631.12 | 0 | 24.9666 | 22.7753 | 21.7557 | 1.9711 | -0.34641 | 0.66435 | 24.682 | 20.1226 | 0.36607 | 0.36608
290 | 75400.0097 | 0 | 25.7026 | 23.1818 | 22.011 | 2.1161 | -0.34816 | 0.71051 | 25.1523 | 20.1364 | 0.39071 | 0.39072
300 | 81200.0083 | 0 | 26.5141 | 23.6291 | 22.2916 | 2.2946 | -0.35004 | 0.76691 | 25.6535 | 20.1513 | 0.42067 | 0.42068
310 | 87000.0069 | 0 | 27.4052 | 24.1193 | 22.5986 | 2.4755 | -0.35218 | 0.82363 | 26.1877 | 20.1675 | 0.45062 | 0.45063
320 | 92800.0056 | 0 | 28.3795 | 24.6542 | 22.9333 | 2.6586 | -0.35454 | 0.88067 | 26.7536 | 20.1849 | 0.48058 | 0.48059
330 | 98600.0042 | 0 | 29.4412 | 25.2358 | 23.2969 | 2.844 | -0.35713 | 0.93802 | 27.3501 | 20.2034 | 0.51053 | 0.51054
340 | 104400.0028 | 0 | 30.595 | 25.8666 | 23.6906 | 3.0319 | -0.35995 | 0.99568 | 27.9763 | 20.223 | 0.54049 | 0.5405
350 | 110200.0014 | 0 | 31.8462 | 26.5491 | 24.1161 | 3.222 | -0.36304 | 1.0537 | 28.631 | 20.2438 | 0.57044 | 0.57045
360 | 116000 | 0 | 33.1996 | 27.2859 | 24.5749 | 3.4145 | -0.36639 | 1.112 | 29.3134 | 20.2657 | 0.60039 | 0.60041
370 | 123088.8889 | 0 | 34.6601 | 28.0791 | 25.0681 | 3.653 | -0.37016 | 1.1836 | 30.0275 | 20.289 | 0.63697 | 0.63699
380 | 130177.7778 | 0 | 36.2321 | 28.931 | 25.5972 | 3.8951 | -0.37413 | 1.2557 | 30.7776 | 20.3139 | 0.67355 | 0.67357
390 | 137266.6667 | 0 | 37.9197 | 29.8434 | 26.1632 | 4.1408 | -0.37842 | 1.3283 | 31.5619 | 20.3402 | 0.71013 | 0.71015
400 | 144355.5556 | 0 | 39.7273 | 30.8185 | 26.7673 | 4.3901 | -0.38306 | 1.4013 | 32.3792 | 20.3681 | 0.74671 | 0.74674
410 | 151444.4444 | 0 | 41.6601 | 31.8587 | 27.4108 | 4.6431 | -0.38807 | 1.4748 | 33.2281 | 20.3974 | 0.78329 | 0.78331
420 | 158533.3333 | 0 | 43.7236 | 32.9666 | 28.0954 | 4.8999 | -0.39345 | 1.5488 | 34.1075 | 20.4281 | 0.81986 | 0.81989
430 | 165622.2222 | 0 | 45.9236 | 34.1449 | 28.8225 | 5.1604 | -0.39925 | 1.6232 | 35.016 | 20.4603 | 0.85644 | 0.85646
440 | 173742.2222 | 0 | 48.2653 | 35.396 | 29.5935 | 5.4634 | -0.40519 | 1.709 | 35.9554 | 20.4941 | 0.8983 | 0.89833
450 | 182120 | 0 | 50.7538 | 36.7221 | 30.4096 | 5.7813 | -0.41187 | 1.7982 | 36.9321 | 20.5298 | 0.94149 | 0.94152
460 | 190497.7778 | 0 | 53.3935 | 38.1252 | 31.2719 | 6.1047 | -0.41903 | 1.888 | 37.9438 | 20.5673 | 0.98468 | 0.98471
470 | 198875.5556 | 0 | 56.1894 | 39.6075 | 32.1816 | 6.4336 | -0.42672 | 1.9785 | 38.9891 | 20.6067 | 1.0279 | 1.0279
480 | 207253.3333 | 0 | 59.147 | 41.1714 | 33.1402 | 6.7681 | -0.43495 | 2.0697 | 40.0665 | 20.6478 | 1.0711 | 1.0711
490 | 215631.1111 | 9800 | 62.2725 | 42.8197 | 34.149 | 7.1289 | -0.444 | 2.3528 | 41.2008 | 20.6945 | 1.1472 | 1.1472
500 | 224008.8889 | 19600 | 65.5722 | 44.555 | 35.2096 | 7.4958 | -0.45349 | 2.6614 | 42.4139 | 20.7494 | 1.2234 | 1.2234
510 | 233160 | 29400 | 69.0524 | 46.3807 | 36.3244 | 7.9013 | -0.46295 | 2.9763 | 43.703 | 20.8116 | 1.3035 | 1.3036
520 | 242826.6667 | 39200 | 72.719 | 48.3017 | 37.4992 | 8.3365 | -0.47372 | 3.2949 | 45.0758 | 20.8807 | 1.3863 | 1.3864
530 | 252493.3333 | 49000 | 76.5784 | 50.3262 | 38.745 | 8.7798 | -0.48584 | 3.6113 | 46.5254 | 20.9518 | 1.4692 | 1.4693
540 | 262160 | 58800 | 80.6371 | 52.4644 | 40.0768 | 9.2308 | -0.49891 | 3.9254 | 48.0484 | 21.0102 | 1.552 | 1.5521
550 | 271826.6667 | 68600 | 84.9032 | 54.7282 | 41.5116 | 9.6902 | -0.51202 | 4.2372 | 49.6457 | 21.07 | 1.6349 | 1.635
560 | 281493.3333 | 78400 | 89.3848 | 57.1292 | 43.0664 | 10.1583 | -0.52653 | 4.5467 | 51.3121 | 21.1336 | 1.7178 | 1.7179
570 | 291160 | 88200 | 94.0907 | 59.679 | 44.7573 | 10.6353 | -0.54226 | 4.8538 | 53.0435 | 21.2013 | 1.8008 | 1.8009
580 | 301342.2222 | 98000 | 99.029 | 62.388 | 46.5987 | 11.5322 | -0.55934 | 5.164 | 54.8378 | 21.2732 | 1.8864 | 1.8865
590 | 312297.7778 | 107800 | 104.2078 | 65.2659 | 48.6034 | 12.8811 | -0.57837 | 5.4801 | 56.6987 | 21.3496 | 1.976 | 1.9761
600 | 323253.3333 | 117600 | 109.6352 | 68.3209 | 50.7819 | 14.3315 | -0.59865 | 5.7934 | 58.6253 | 21.4305 | 2.0657 | 2.0659
610 | 334208.8889 | 127400 | 115.3269 | 71.5603 | 53.1432 | 15.8903 | -0.62076 | 6.1037 | 60.6133 | 21.5161 | 2.1555 | 2.1556
620 | 345164.4444 | 137200 | 121.3181 | 74.9911 | 55.6947 | 17.5651 | -0.64486 | 6.4109 | 62.6592 | 21.6064 | 2.2453 | 2.2455
630 | 356120 | 147000 | 127.6636 | 78.6197 | 58.4424 | 18.2149 | -0.67113 | 6.7147 | 64.7596 | 21.7015 | 2.3352 | 2.3354
640 | 367075.5556 | 158933.3333 | 134.4328 | 82.4522 | 61.3914 | 18.3846 | -0.69936 | 7.0599 | 66.9159 | 21.802 | 2.4323 | 2.4325
650 | 378288.8889 | 170866.6667 | 141.7003 | 86.4932 | 64.5452 | 18.5579 | -0.73055 | 7.404 | 69.1315 | 21.9077 | 2.5308 | 2.531
660 | 390533.3333 | 182800 | 149.5233 | 90.7425 | 67.9065 | 18.7447 | -0.76453 | 7.7556 | 71.4087 | 22.0191 | 2.6347 | 2.6349
670 | 402777.7778 | 194733.3333 | 157.9192 | 95.1947 | 71.4775 | 18.9317 | -0.80151 | 8.1024 | 73.7463 | 22.1363 | 2.7387 | 2.739
680 | 415022.2222 | 206666.6667 | 166.8684 | 99.8458 | 75.2607 | 19.1187 | -0.84165 | 8.4441 | 76.1402 | 22.2595 | 2.8428 | 2.8431
690 | 427266.6667 | 218600 | 176.3273 | 104.6971 | 79.2588 | 19.3058 | -0.88518 | 8.7806 | 78.5865 | 22.3886 | 2.947 | 2.9474
700 | 439511.1111 | 230533.3333 | 186.2409 | 109.7566 | 83.4741 | 19.4931 | -0.93235 | 9.1116 | 81.0813 | 22.524 | 3.0514 | 3.0517
710 | 451755.5556 | 242466.6667 | 196.5503 | 115.0367 | 87.9084 | 19.6804 | -0.98355 | 9.4719 | 83.6207 | 22.6655 | 3.1559 | 3.1563
720 | 464000 | 254400 | 207.1969 | 120.5514 | 92.5624 | 19.8679 | -1.0392 | 9.8634 | 86.2012 | 22.8134 | 3.2605 | 3.2609
730 | 464000 | 266333.3333 | 218.1244 | 126.3149 | 97.4361 | 19.8956 | -1.0999 | 10.2034 | 88.7654 | 22.9665 | 3.303 | 3.3035
740 | 464000 | 278266.6667 | 229.2801 | 132.34 | 102.5289 | 19.9235 | -1.1661 | 10.5414 | 91.2749 | 23.1238 | 3.3456 | 3.3461
750 | 464000 | 290200 | 240.6142 | 138.6374 | 107.8404 | 19.9514 | -1.2384 | 10.8773 | 93.7289 | 23.2853 | 3.3883 | 3.3888
760 | 464000 | 302133.3333 | 252.0776 | 145.2144 | 113.37 | 19.9795 | -1.3175 | 11.2112 | 96.1287 | 23.451 | 3.4311 | 3.4317
770 | 464000 | 314066.6667 | 263.6204 | 152.0743 | 119.1158 | 20.0077 | -1.4041 | 11.5431 | 98.4754 | 23.6209 | 3.474 | 3.4746
780 | 464000 | 326000 | 275.193 | 159.2174 | 125.0749 | 20.036 | -1.5003 | 11.8732 | 100.7702 | 23.795 | 3.517 | 3.5176
790 | 464000 | 348066.6667 | 286.7471 | 166.6416 | 131.2429 | 20.0857 | -1.5979 | 12.5628 | 103.0407 | 23.9745 | 3.5938 | 3.5945
800 | 464000 | 370133.3333 | 298.237 | 174.3437 | 137.6149 | 20.1355 | -1.7108 | 13.2526 | 105.3129 | 24.1601 | 3.6709 | 3.6716
810 | 464000 | 392200 | 309.6198 | 182.3218 | 144.1867 | 20.1855 | -1.834 | 13.9426 | 107.584 | 24.3518 | 3.7483 | 3.749
820 | 464000 | 414266.6667 | 320.8557 | 190.5834 | 150.9598 | 20.2221 | -1.9686 | 14.6323 | 109.8531 | 24.5498 | 3.8259 | 3.8266
830 | 464000 | 436333.3333 | 331.9088 | 199.1502 | 157.9442 | 20.1949 | -2.1157 | 15.3218 | 112.1196 | 24.7543 | 3.9038 | 3.9046
840 | 464000 | 458400 | 342.746 | 208.0541 | 165.1559 | 20.1639 | -2.2769 | 16.0109 | 114.3826 | 24.9655 | 3.9819 | 3.9827
850 | 464000 | 480466.6667 | 353.3366 | 217.3291 | 172.6129 | 20.1292 | -2.448 | 16.7007 | 116.6393 | 25.1832 | 4.0603 | 4.0611
860 | 464000 | 502533.3333 | 363.6508 | 226.9933 | 180.3329 | 20.0907 | -2.6427 | 17.3938 | 118.8932 | 25.4074 | 4.1387 | 4.1396
870 | 464000 | 524600 | 373.6586 | 237.0366 | 188.3318 | 20.0484 | -2.8575 | 18.0906 | 121.1406 | 25.6384 | 4.2172 | 4.2181
880 | 464000 | 546666.6667 | 383.3311 | 247.4249 | 196.623 | 20.7688 | -3.0942 | 24.4869 | 123.3719 | 25.8757 | 4.2821 | 4.283
890 | 464000 | 568733.3333 | 392.6405 | 258.1096 | 205.2182 | 20.7851 | -3.354 | 24.8737 | 125.5665 | 26.1192 | 4.3401 | 4.341
900 | 464000 | 590800 | 401.5651 | 269.0394 | 214.159 | 20.7993 | -3.6378 | 25.1436 | 127.7216 | 26.3684 | 4.396 | 4.3969
910 | 464000 | 612866.6667 | 410.0957 | 280.1724 | 223.5655 | 20.8115 | -3.9463 | 25.4053 | 129.8349 | 26.6235 | 4.4496 | 4.4506
920 | 464000 | 634933.3333 | 418.2284 | 291.4703 | 233.5655 | 20.8215 | -4.2802 | 25.6588 | 131.9043 | 26.8841 | 4.501 | 4.502
930 | 464000 | 657000 | 425.957 | 302.8921 | 244.2245 | 20.8295 | -4.6401 | 25.9041 | 133.9278 | 27.1503 | 4.55 | 4.551
940 | 464000 | 686933.3333 | 433.2722 | 314.3934 | 255.544 | 20.8468 | -5.0423 | 26.2615 | 135.9216 | 27.4228 | 4.6208 | 4.6218
950 | 464000 | 716866.6667 | 440.1634 | 325.9282 | 267.4826 | 20.8622 | -5.4561 | 26.6071 | 137.9017 | 27.7018 | 4.6886 | 4.6896
960 | 464000 | 746800 | 446.6201 | 337.4512 | 279.976 | 20.8757 | -5.896 | 26.9408 | 139.8619 | 27.9874 | 4.7534 | 4.7544
970 | 464000 | 776733.3333 | 452.6331 | 348.9193 | 292.9514 | 20.8873 | -6.3613 | 27.2625 | 141.798 | 28.2796 | 4.8151 | 4.8161
980 | 464000 | 806666.6667 | 458.1956 | 360.2926 | 306.3353 | 20.8971 | -6.851 | 27.5722 | 143.7058 | 28.5783 | 4.8736 | 4.8746
990 | 464000 | 836600 | 463.3031 | 371.5346 | 320.0567 | 20.905 | -7.3638 | 27.8697 | 145.5815 | 28.8835 | 4.9289 | 4.9299
1000 | 464000 | 866533.3333 | 467.9538 | 382.6106 | 334.0477 | 20.911 | -7.8983 | 28.1551 | 147.4214 | 29.1949 | 4.9808 | 4.9818
1010 | 464000 | 896466.6667 | 472.1483 | 393.4882 | 348.2426 | 20.9152 | -8.4527 | 28.4283 | 149.2223 | 29.5127 | 5.0294 | 5.0304
1020 | 464000 | 926400 | 475.8898 | 404.136 | 362.5784 | 20.9175 | -9.0248 | 28.6892 | 150.981 | 29.8366 | 5.0747 | 5.0757
1030 | 464000 | 956333.3333 | 479.1837 | 414.524 | 376.9938 | 20.9179 | -9.6123 | 28.9379 | 152.6945 | 30.1665 | 5.1165 | 5.1175
1040 | 464000 | 986266.6667 | 482.0383 | 424.6235 | 391.4291 | 20.9165 | -10.2124 | 29.1745 | 154.3604 | 30.5025 | 5.1549 | 5.1559
1050 | 464000 | 1016200 | 484.4637 | 434.407 | 405.8257 | 20.9133 | -10.8221 | 29.3992 | 155.9761 | 30.8443 | 5.1898 | 5.1908
1060 | 464000 | 1046133.3333 | 486.4727 | 443.8482 | 420.1263 | 20.9084 | -11.4381 | 29.6117 | 157.5395 | 31.192 | 5.2213 | 5.2223
1070 | 464000 | 1076066.6667 | 488.0799 | 452.9224 | 434.2745 | 20.9017 | -12.0568 | 29.8121 | 159.0487 | 31.5452 | 5.2493 | 5.2503
1080 | 464000 | 1106000 | 489.3021 | 461.6062 | 448.2146 | 20.8933 | -12.7041 | 30.0005 | 160.502 | 31.9041 | 5.2739 | 5.2748
1090 | 464000 | 1108400 | 490.1575 | 469.8781 | 461.892 | 20.8508 | -13.3165 | 29.8317 | 161.8438 | 32.2657 | 5.2305 | 5.2314
1100 | 464000 | 1110800 | 490.6665 | 477.7183 | 475.2527 | 20.8069 | -13.9197 | 29.6674 | 163.0385 | 32.628 | 5.1868 | 5.1877
1110 | 464000 | 1113200 | 490.8502 | 485.1081 | 488.2424 | 20.7615 | -14.5096 | 29.5072 | 164.0952 | 32.9905 | 5.1429 | 5.1438
1120 | 464000 | 1115600 | 490.7305 | 492.0275 | 500.8013 | 20.715 | -15.082 | 29.3511 | 165.0231 | 33.3525 | 5.0988 | 5.0997
1130 | 464000 | 1118000 | 490.3294 | 498.4546 | 512.8632 | 20.6674 | -15.6324 | 29.1988 | 165.831 | 33.7138 | 5.0547 | 5.0556
1140 | 464000 | 1120400 | 489.6691 | 504.3667 | 524.3582 | 20.619 | -16.1562 | 29.0504 | 166.5273 | 34.0737 | 5.0106 | 5.0115
1150 | 464000 | 1122800 | 488.7719 | 509.7433 | 535.2168 | 20.5698 | -16.6486 | 28.9058 | 167.1202 | 34.4319 | 4.9666 | 4.9675
1160 | 464000 | 1125200 | 487.6604 | 514.5668 | 545.3735 | 20.5201 | -17.1052 | 28.7648 | 167.6171 | 34.7881 | 4.9228 | 4.9236
1170 | 464000 | 1127600 | 486.3574 | 518.8243 | 554.7684 | 20.4699 | -17.5217 | 28.6273 | 168.0254 | 35.142 | 4.8792 | 4.88
1180 | 464000 | 1130000 | 484.8856 | 522.5077 | 563.3486 | 20.4193 | -17.8946 | 28.4933 | 168.3518 | 35.4932 | 4.8358 | 4.8366
1190 | 464000 | 1132400 | 483.2675 | 525.614 | 571.0692 | 20.3685 | -18.2208 | 28.3626 | 168.6026 | 35.8415 | 4.7928 | 4.7936
1200 | 464000 | 1134800 | 481.5255 | 528.1452 | 577.8935 | 20.3175 | -18.4979 | 28.2351 | 168.784 | 36.1866 | 4.7502 | 4.7509
1210 | 457555.5556 | 1137200 | 479.681 | 530.1085 | 583.7941 | 20.2087 | -18.7183 | 28.1009 | 168.8756 | 36.5275 | 4.6756 | 4.6763
1220 | 451111.1111 | 1139600 | 477.7551 | 531.5156 | 588.752 | 20.101 | -18.8954 | 27.971 | 168.8623 | 36.8634 | 4.6017 | 4.6024
1230 | 444666.6667 | 1142000 | 475.7674 | 532.3831 | 592.7584 | 19.9948 | -19.0214 | 27.8453 | 168.7536 | 37.1939 | 4.5285 | 4.5291
1240 | 438222.2222 | 1145000 | 473.7357 | 532.7313 | 595.8134 | 19.8905 | -19.0972 | 27.73 | 168.558 | 37.5187 | 4.4569 | 4.4576
1250 | 431777.7778 | 1148000 | 471.6749 | 532.5839 | 597.9269 | 19.7877 | -19.1241 | 27.6183 | 168.2834 | 37.8376 | 4.3861 | 4.3867
1260 | 425333.3333 | 1151000 | 469.598 | 531.9681 | 599.1184 | 19.6865 | -19.1044 | 27.5103 | 167.9366 | 38.1505 | 4.3159 | 4.3166
1270 | 418888.8889 | 1154000 | 467.516 | 530.9141 | 599.4166 | 19.587 | -19.0408 | 27.4057 | 167.5236 | 38.457 | 4.2465 | 4.2471
1280 | 412444.4444 | 1157000 | 465.4388 | 529.4547 | 598.8599 | 19.4891 | -18.9365 | 27.3045 | 167.0501 | 38.7572 | 4.1778 | 4.1784
1290 | 406000 | 1160000 | 463.3755 | 527.6256 | 597.4949 | 19.3928 | -18.7951 | 27.2065 | 166.5214 | 39.0508 | 4.1098 | 4.1104
1300 | 399555.5556 | 1163000 | 461.3338 | 525.4639 | 595.3763 | 19.2983 | -18.6205 | 27.1116 | 165.9422 | 39.3378 | 4.0426 | 4.0432
1310 | 393111.1111 | 1166000 | 459.3211 | 523.0083 | 592.5656 | 19.2056 | -18.417 | 27.0198 | 165.3171 | 39.6182 | 3.9761 | 3.9766
1320 | 386666.6667 | 1169000 | 457.3436 | 520.2984 | 589.1303 | 19.1145 | -18.1887 | 26.9308 | 164.6502 | 39.8918 | 3.9103 | 3.9108
1330 | 380222.2222 | 1172000 | 455.4068 | 517.3739 | 585.1424 | 19.0252 | -17.94 | 26.8447 | 163.9451 | 40.1588 | 3.8453 | 3.8458
1340 | 373777.7778 | 1175000 | 453.5155 | 514.2742 | 580.6774 | 18.9376 | -17.6752 | 26.7612 | 163.2054 | 40.419 | 3.781 | 3.7815
1350 | 367333.3333 | 1178000 | 451.6736 | 511.0383 | 575.8131 | 18.8517 | -17.3982 | 26.6804 | 162.4343 | 40.6724 | 3.7174 | 3.7179
1360 | 360888.8889 | 1181000 | 449.8845 | 507.7036 | 570.6282 | 18.7675 | -17.1131 | 26.6022 | 161.6345 | 40.9192 | 3.6545 | 3.655
1370 | 354444.4444 | 1184000 | 448.1506 | 504.3063 | 565.2007 | 18.685 | -16.8233 | 26.5263 | 160.8088 | 41.1593 | 3.5924 | 3.5929
1380 | 348000 | 1187000 | 446.474 | 500.8804 | 559.6073 | 18.6042 | -16.5323 | 26.4528 | 159.9597 | 41.3928 | 3.531 | 3.5314
1390 | 341555.5556 | 1177800 | 444.8559 | 497.4578 | 553.9217 | 18.5145 | -16.2589 | 26.2716 | 159.079 | 41.6185 | 3.4567 | 3.4571
1400 | 335111.1111 | 1168600 | 443.2971 | 494.0679 | 548.2141 | 18.426 | -15.9737 | 26.0959 | 158.1588 | 41.8363 | 3.3839 | 3.3843
1410 | 328666.6667 | 1159400 | 441.7978 | 490.7373 | 542.5495 | 18.3386 | -15.6951 | 25.9255 | 157.2043 | 42.0457 | 3.3125 | 3.3129
1420 | 322222.2222 | 1150200 | 440.3576 | 487.4887 | 536.9856 | 18.2525 | -15.4251 | 25.76 | 156.2192 | 42.2466 | 3.2424 | 3.2429
1430 | 315777.7778 | 1141000 | 438.9753 | 484.3403 | 531.5714 | 18.1676 | -15.1651 | 25.5994 | 155.2066 | 42.4389 | 3.1737 | 3.1741
1440 | 309333.3333 | 1131800 | 437.649 | 481.3065 | 526.3476 | 18.0839 | -14.9164 | 25.4433 | 154.1696 | 42.6226 | 3.1062 | 3.1066
1450 | 302888.8889 | 1122600 | 436.3767 | 478.3984 | 521.348 | 18.0015 | -14.6797 | 25.2915 | 153.1107 | 42.7977 | 3.0399 | 3.0403
1460 | 296444.4444 | 1113400 | 435.1559 | 475.6247 | 516.6001 | 17.9203 | -14.4556 | 25.1439 | 152.0324 | 42.964 | 2.9748 | 2.9752
1470 | 290000 | 1104200 | 433.9838 | 472.9915 | 512.1256 | 17.8404 | -14.2442 | 25.0002 | 150.9369 | 43.1217 | 2.9108 | 2.9112
1480 | 283555.5556 | 1095000 | 432.8577 | 470.503 | 507.9407 | 17.7617 | -14.0458 | 24.8602 | 149.8261 | 43.2708 | 2.8479 | 2.8483
1490 | 277111.1111 | 1085800 | 431.7746 | 468.1616 | 504.0567 | 17.6843 | -13.8602 | 24.7238 | 148.7017 | 43.4113 | 2.786 | 2.7864
1500 | 270666.6667 | 1076600 | 430.7318 | 465.968 | 500.4801 | 17.608 | -13.6873 | 24.5907 | 147.5654 | 43.5434 | 2.7251 | 2.7255
1510 | 264222.2222 | 1067400 | 429.7261 | 463.9213 | 497.2134 | 17.533 | -13.5268 | 24.4609 | 146.4186 | 43.6672 | 2.6652 | 2.6656
1520 | 257777.7778 | 1058200 | 428.7548 | 462.0194 | 494.2548 | 17.459 | -13.3784 | 24.3342 | 145.2625 | 43.7826 | 2.6062 | 2.6066
1530 | 251333.3333 | 1049000 | 427.815 | 460.2589 | 491.5992 | 17.3863 | -13.2305 | 24.2105 | 144.0986 | 43.8899 | 2.5481 | 2.5484
1540 | 244888.8889 | 1024266.6667 | 426.9039 | 458.6355 | 489.2385 | 17.3021 | -13.1144 | 23.9591 | 142.9197 | 43.9874 | 2.4783 | 2.4787
1550 | 238444.4444 | 999533.3333 | 426.0188 | 457.1437 | 487.1618 | 17.218 | -12.9994 | 23.7121 | 141.7137 | 44.0748 | 2.4099 | 2.4103
1560 | 232000 | 974800 | 425.1572 | 455.7773 | 485.3556 | 17.134 | -12.8945 | 23.4692 | 140.4857 | 44.1518 | 2.3427 | 2.3431
1570 | 225555.5556 | 950066.6667 | 424.3163 | 454.528 | 483.802 | 17.0503 | -12.7989 | 23.23 | 139.2377 | 44.2177 | 2.2767 | 2.277
1580 | 219111.1111 | 925333.3333 | 423.4933 | 453.3852 | 482.4783 | 16.967 | -12.712 | 22.9939 | 137.9715 | 44.2717 | 2.2118 | 2.2121
1590 | 212666.6667 | 900600 | 422.685 | 452.3367 | 481.3584 | 16.884 | -12.6328 | 22.7604 | 136.6887 | 44.312 | 2.148 | 2.1483
1600 | 206222.2222 | 875866.6667 | 421.8884 | 451.3693 | 480.4144 | 16.8014 | -12.5605 | 22.5291 | 135.3908 | 44.3371 | 2.0853 | 2.0857
1610 | 199777.7778 | 851133.3333 | 421.1005 | 450.47 | 479.6181 | 16.7194 | -12.4939 | 22.2994 | 134.0793 | 44.3475 | 2.0238 | 2.0241
1620 | 193333.3333 | 826400 | 420.3184 | 449.626 | 478.9419 | 16.6379 | -12.4322 | 22.0711 | 132.7555 | 44.3452 | 1.9633 | 1.9636
1630 | 186888.8889 | 801666.6667 | 419.5398 | 448.825 | 478.3589 | 16.557 | -12.3745 | 21.8439 | 131.4205 | 44.3325 | 1.9037 | 1.9041
1640 | 180444.4444 | 776933.3333 | 418.7621 | 448.0553 | 477.8437 | 16.4766 | -12.3198 | 21.6174 | 130.0757 | 44.3115 | 1.8452 | 1.8455
1650 | 174000 | 752200 | 417.9832 | 447.3061 | 477.3722 | 16.3967 | -12.2637 | 21.3915 | 128.7221 | 44.2851 | 1.7876 | 1.7879
1660 | 167555.5556 | 727466.6667 | 417.2014 | 446.5673 | 476.9222 | 16.3175 | -12.2135 | 21.1656 | 127.3658 | 44.2595 | 1.731 | 1.7313
1670 | 161111.1111 | 702733.3333 | 416.4149 | 445.8297 | 476.4728 | 16.2388 | -12.1633 | 20.9399 | 126.0011 | 44.2278 | 1.6752 | 1.6755
1680 | 154666.6667 | 678000 | 415.6223 | 445.0848 | 476.0052 | 16.1601 | -12.1128 | 20.7144 | 124.6262 | 44.1822 | 1.6199 | 1.6201
1690 | 148222.2222 | 678000 | 414.8226 | 444.3251 | 475.5023 | 16.1016 | -12.0628 | 20.7004 | 123.2629 | 44.1314 | 1.5822 | 1.5825
1700 | 141777.7778 | 678000 | 414.0149 | 443.5439 | 474.9487 | 16.0447 | -12.0145 | 20.688 | 121.9154 | 44.0811 | 1.5447 | 1.545
1710 | 135333.3333 | 678000 | 413.1984 | 442.7356 | 474.3317 | 15.9891 | -11.962 | 20.6769 | 120.5858 | 44.0289 | 1.5073 | 1.5076
1720 | 128888.8889 | 678000 | 412.3729 | 441.8974 | 473.6441 | 15.9347 | -11.9079 | 20.6672 | 119.273 | 43.9733 | 1.47 | 1.4703
1730 | 122444.4444 | 678000 | 411.5389 | 441.0305 | 472.8857 | 15.8812 | -11.8492 | 20.6587 | 117.9782 | 43.9134 | 1.4327 | 1.433
1740 | 116000 | 678000 | 410.6975 | 440.1387 | 472.0622 | 15.8288 | -11.7949 | 20.6513 | 116.696 | 43.8498 | 1.3955 | 1.3958
1750 | 109555.5556 | 678000 | 409.8499 | 439.2276 | 471.1824 | 15.7773 | -11.736 | 20.6449 | 115.4258 | 43.7828 | 1.3585 | 1.3587
1760 | 103111.1111 | 678000 | 408.9979 | 438.3035 | 470.2568 | 15.7267 | -11.6761 | 20.6392 | 114.1678 | 43.7127 | 1.3215 | 1.3218
1770 | 96666.6667 | 678000 | 408.143 | 437.3729 | 469.2964 | 15.6768 | -11.6157 | 20.6344 | 112.921 | 43.6396 | 1.2847 | 1.2849
1780 | 90222.2222 | 678000 | 407.2869 | 436.442 | 468.3123 | 15.6277 | -11.5551 | 20.6302 | 111.6847 | 43.5637 | 1.2479 | 1.2482
1790 | 83777.7778 | 678000 | 406.4312 | 435.5169 | 467.3152 | 15.5792 | -11.4927 | 20.6266 | 110.4589 | 43.485 | 1.2113 | 1.2116
1800 | 77333.3333 | 678000 | 405.5772 | 434.603 | 466.3149 | 15.5314 | -11.4318 | 20.6235 | 109.2411 | 43.4039 | 1.1749 | 1.1751
1810 | 70888.8889 | 678000 | 404.7266 | 433.7054 | 465.321 | 15.484 | -11.3732 | 20.621 | 108.0312 | 43.3204 | 1.1385 | 1.1388
1820 | 64444.4444 | 678000 | 403.8805 | 432.8285 | 464.342 | 15.4372 | -11.3158 | 20.6189 | 106.8286 | 43.2347 | 1.1023 | 1.1025
1830 | 58000 | 678000 | 403.0403 | 431.9763 | 463.3858 | 15.3908 | -11.26 | 20.6172 | 105.6327 | 43.147 | 1.0661 | 1.0664
1840 | 51555.5556 | 678000 | 402.207 | 431.1522 | 462.4594 | 15.3449 | -11.206 | 20.6159 | 104.4429 | 43.0573 | 1.0302 | 1.0304
1850 | 45111.1111 | 678000 | 401.3817 | 430.3593 | 461.5688 | 15.2993 | -11.154 | 20.615 | 103.2586 | 42.9658 | 0.99431 | 0.99455
1860 | 38666.6667 | 678000 | 400.5653 | 429.5999 | 460.7195 | 15.2541 | -11.1042 | 20.6144 | 102.0793 | 42.8727 | 0.95857 | 0.95881
1870 | 32222.2222 | 678000 | 399.7584 | 428.876 | 459.9159 | 15.2092 | -11.0567 | 20.614 | 100.9044 | 42.7779 | 0.92295 | 0.92319
1880 | 25777.7778 | 678000 | 398.9617 | 428.1891 | 459.1619 | 15.1645 | -11.0115 | 20.6139 | 99.7335 | 42.6817 | 0.88748 | 0.88771
1890 | 19333.3333 | 678000 | 398.1757 | 427.5402 | 458.4604 | 15.1201 | -10.9688 | 20.614 | 98.5661 | 42.5842 | 0.85214 | 0.85238
1900 | 12888.8889 | 678000 | 397.4009 | 426.9301 | 457.8136 | 15.0759 | -10.9287 | 20.6142 | 97.4018 | 42.4854 | 0.81697 | 0.8172
1910 | 6444.4444 | 678000 | 396.6376 | 426.359 | 457.2231 | 15.0319 | -10.891 | 20.6144 | 96.2403 | 42.3855 | 0.78198 | 0.78221
1920 | 0 | 678000 | 395.8859 | 425.8268 | 456.6898 | 14.9881 | -10.8556 | 20.6141 | 95.0813 | 42.2844 | 0.74738 | 0.7476
1930 | 0 | 678000 | 395.1459 | 425.3333 | 456.2141 | 14.9798 | -10.8243 | 20.618 | 93.9529 | 42.1854 | 0.74549 | 0.74572
1940 | 0 | 678000 | 394.4177 | 424.8776 | 455.7957 | 14.9723 | -10.794 | 20.6225 | 92.8729 | 42.0895 | 0.74362 | 0.74384
1950 | 0 | 678000 | 393.7013 | 424.459 | 455.4338 | 14.9655 | -10.7662 | 20.6275 | 91.8397 | 41.9957 | 0.74173 | 0.74195
1960 | 0 | 678000 | 392.9974 | 424.0765 | 455.1274 | 14.9593 | -10.7406 | 20.633 | 90.8507 | 41.9034 | 0.73981 | 0.74003
1970 | 0 | 678000 | 392.3075 | 423.7295 | 454.8749 | 14.9536 | -10.7173 | 20.6389 | 89.9036 | 41.8126 | 0.73788 | 0.73809
1980 | 0 | 678000 | 391.6337 | 423.4172 | 454.6746 | 14.9485 | -10.6962 | 20.6453 | 88.9962 | 41.7233 | 0.73593 | 0.73614
1990 | 0 | 678000 | 390.9784 | 423.1389 | 454.5246 | 14.9437 | -10.6773 | 20.652 | 88.1264 | 41.6354 | 0.73395 | 0.73416
2000 | 0 | 678000 | 390.3438 | 422.8938 | 454.4226 | 14.9395 | -10.6604 | 20.659 | 87.2922 | 41.549 | 0.73196 | 0.73217
2010 | 0 | 678000 | 389.7321 | 422.6811 | 454.3662 | 14.9356 | -10.6456 | 20.6664 | 86.492 | 41.4639 | 0.72995 | 0.73015
2020 | 0 | 678000 | 389.1452 | 422.4996 | 454.3528 | 14.932 | -10.6328 | 20.674 | 85.7239 | 41.3803 | 0.72792 | 0.72813
2030 | 0 | 678000 | 388.5847 | 422.3484 | 454.3798 | 14.9288 | -10.6219 | 20.6818 | 84.9863 | 41.2981 | 0.72589 | 0.72609
2040 | 0 | 678000 | 388.0519 | 422.2261 | 454.4442 | 14.9259 | -10.6129 | 20.6899 | 84.2777 | 41.2173 | 0.72384 | 0.72404
2050 | 0 | 678000 | 387.5479 | 422.1313 | 454.5432 | 14.9232 | -10.6056 | 20.6981 | 83.5967 | 41.1379 | 0.72178 | 0.72197
2060 | 0 | 678000 | 387.0733 | 422.0628 | 454.6738 | 14.9208 | -10.6 | 20.7065 | 82.9419 | 41.0599 | 0.71971 | 0.7199
2070 | 0 | 678000 | 386.6287 | 422.0189 | 454.833 | 14.9187 | -10.596 | 20.715 | 82.3121 | 40.9833 | 0.71764 | 0.71783
2080 | 0 | 678000 | 386.2142 | 421.9982 | 455.018 | 14.9167 | -10.5934 | 20.7237 | 81.706 | 40.9081 | 0.71555 | 0.71574
2090 | 0 | 678000 | 385.8299 | 421.9991 | 455.2258 | 14.9149 | -10.5923 | 20.7325 | 81.1226 | 40.8343 | 0.71347 | 0.71366
2100 | 0 | 678000 | 385.4756 | 422.02 | 455.4534 | 14.9134 | -10.5925 | 20.7414 | 80.5606 | 40.7619 | 0.71138 | 0.71157
2110 | 0 | 678000 | 385.1508 | 422.0593 | 455.6982 | 14.912 | -10.5939 | 20.7504 | 80.0193 | 40.6908 | 0.70929 | 0.70947
2120 | 0 | 678000 | 384.855 | 422.1155 | 455.9574 | 14.9107 | -10.5964 | 20.7594 | 79.4975 | 40.6209 | 0.7072 | 0.70738
2130 | 0 | 678000 | 384.5876 | 422.1869 | 456.2285 | 14.9096 | -10.5999 | 20.7685 | 78.9943 | 40.5519 | 0.70512 | 0.70529
2140 | 0 | 678000 | 384.3476 | 422.2721 | 456.5088 | 14.9086 | -10.6043 | 20.7775 | 78.509 | 40.4836 | 0.70304 | 0.70322
2150 | 0 | 678000 | 384.1341 | 422.3695 | 456.7962 | 14.9077 | -10.6096 | 20.7865 | 78.0408 | 40.4156 | 0.70098 | 0.70116
2160 | 0 | 678000 | 383.9462 | 422.4777 | 457.0883 | 14.907 | -10.6159 | 20.7955 | 77.5888 | 40.3481 | 0.69895 | 0.69912
2170 | 0 | 678000 | 383.7825 | 422.5953 | 457.3831 | 14.9063 | -10.6225 | 20.8044 | 77.1523 | 40.2817 | 0.69694 | 0.69711
2180 | 0 | 678000 | 383.642 | 422.7209 | 457.6787 | 14.9057 | -10.6298 | 20.8132 | 76.7307 | 40.2165 | 0.69496 | 0.69513
2190 | 0 | 678000 | 383.5235 | 422.8532 | 457.9733 | 14.9053 | -10.6375 | 20.822 | 76.3234 | 40.1527 | 0.693 | 0.69317
2200 | 0 | 678000 | 383.4256 | 422.991 | 458.2653 | 14.9049 | -10.6456 | 20.8307 | 75.9298 | 40.0905 | 0.69107 | 0.69124
2210 | 0 | 678000 | 383.3471 | 423.1331 | 458.5532 | 14.9046 | -10.6541 | 20.8394 | 75.5493 | 40.0297 | 0.68916 | 0.68933
2220 | 0 | 678000 | 383.2867 | 423.2784 | 458.8357 | 14.9044 | -10.6628 | 20.848 | 75.1814 | 39.9704 | 0.68728 | 0.68744
2230 | 0 | 678000 | 383.243 | 423.426 | 459.1116 | 14.9042 | -10.6717 | 20.8565 | 74.8256 | 39.9125 | 0.68542 | 0.68558
2240 | 0 | 678000 | 383.2147 | 423.5748 | 459.3799 | 14.9041 | -10.6808 | 20.8649 | 74.4814 | 39.8561 | 0.68359 | 0.68374
2250 | 0 | 678000 | 383.2007 | 423.7239 | 459.6397 | 14.9041 | -10.6899 | 20.8733 | 74.1483 | 39.8011 | 0.68177 | 0.68193
2260 | 0 | 678000 | 383.1996 | 423.8726 | 459.8902 | 14.9041 | -10.6991 | 20.8816 | 73.8259 | 39.7476 | 0.67998 | 0.68013
2270 | 0 | 678000 | 383.2101 | 424.0202 | 460.1309 | 14.9042 | -10.7082 | 20.8898 | 73.5137 | 39.6954 | 0.6782 | 0.67836
2280 | 0 | 678000 | 383.2312 | 424.1659 | 460.3613 | 14.9043 | -10.7172 | 20.898 | 73.2115 | 39.6445 | 0.67645 | 0.6766
2290 | 0 | 678000 | 383.2617 | 424.3092 | 460.581 | 14.9045 | -10.7262 | 20.9061 | 72.9186 | 39.595 | 0.67472 | 0.67487
2300 | 0 | 678000 | 383.3004 | 424.4495 | 460.7899 | 14.9047 | -10.7349 | 20.9141 | 72.6349 | 39.5469 | 0.673 | 0.67315
2310 | 0 | 678000 | 383.3463 | 424.5865 | 460.9876 | 14.9049 | -10.7436 | 20.922 | 72.3599 | 39.5 | 0.67131 | 0.67145
2320 | 0 | 678000 | 383.3984 | 424.7197 | 461.1744 | 14.9052 | -10.752 | 20.9299 | 72.0933 | 39.4543 | 0.66963 | 0.66977
2330 | 0 | 678000 | 383.4557 | 424.8488 | 461.3501 | 14.9055 | -10.7601 | 20.9377 | 71.8348 | 39.4099 | 0.66797 | 0.66811
2340 | 0 | 678000 | 383.5174 | 424.9736 | 461.515 | 14.9058 | -10.7681 | 20.9454 | 71.5841 | 39.3667 | 0.66632 | 0.66646
2350 | 0 | 678000 | 383.5827 | 425.0938 | 461.6692 | 14.9062 | -10.7757 | 20.953 | 71.3408 | 39.3247 | 0.6647 | 0.66483
2360 | 0 | 678000 | 383.6507 | 425.2093 | 461.8132 | 14.9066 | -10.7831 | 20.9606 | 71.1048 | 39.2839 | 0.66308 | 0.66322
2370 | 0 | 678000 | 383.7207 | 425.32 | 461.9472 | 14.907 | -10.7902 | 20.9681 | 70.8756 | 39.2442 | 0.66148 | 0.66162
2380 | 0 | 678000 | 383.792 | 425.4259 | 462.0717 | 14.9074 | -10.797 | 20.9755 | 70.6531 | 39.2056 | 0.6599 | 0.66003
2390 | 0 | 678000 | 383.8641 | 425.5268 | 462.1871 | 14.9078 | -10.8035 | 20.9828 | 70.437 | 39.1681 | 0.65833 | 0.65846
2400 | 0 | 678000 | 383.9364 | 425.6229 | 462.2939 | 14.9082 | -10.8097 | 20.9901 | 70.2271 | 39.1316 | 0.65678 | 0.65691
2410 | 0 | 678000 | 384.0083 | 425.7142 | 462.3926 | 14.9087 | -10.8156 | 20.9973 | 70.0231 | 39.0962 | 0.65524 | 0.65537
2420 | 0 | 678000 | 384.0795 | 425.8007 | 462.4838 | 14.9092 | -10.8212 | 21.0044 | 69.8248 | 39.0618 | 0.65371 | 0.65384
2430 | 0 | 678000 | 384.1495 | 425.8827 | 462.568 | 14.9097 | -10.8265 | 21.0114 | 69.632 | 39.0284 | 0.6522 | 0.65232
2440 | 0 | 678000 | 384.218 | 425.9602 | 462.6459 | 14.9102 | -10.8316 | 21.0184 | 69.4445 | 38.996 | 0.6507 | 0.65082
2450 | 0 | 678000 | 384.2846 | 426.0334 | 462.7179 | 14.9107 | -10.8363 | 21.0253 | 69.2621 | 38.9645 | 0.64921 | 0.64933
2460 | 0 | 678000 | 384.3491 | 426.1025 | 462.7847 | 14.9112 | -10.8408 | 21.0322 | 69.0847 | 38.9339 | 0.64773 | 0.64785
2470 | 0 | 678000 | 384.4113 | 426.1677 | 462.8468 | 14.9117 | -10.8451 | 21.0389 | 68.912 | 38.9043 | 0.64626 | 0.64638
2480 | 0 | 678000 | 384.471 | 426.2291 | 462.9047 | 14.9123 | -10.8491 | 21.0457 | 68.7438 | 38.8755 | 0.64481 | 0.64492
2490 | 0 | 678000 | 384.5281 | 426.2871 | 462.9591 | 14.9128 | -10.8529 | 21.0523 | 68.5801 | 38.8475 | 0.64336 | 0.64348
2500 | 0 | 678000 | 384.5824 | 426.3418 | 463.0104 | 14.9133 | -10.8564 | 21.0589 | 68.4205 | 38.8204 | 0.64193 | 0.64204
2510 | 0 | 678000 | 384.6338 | 426.3934 | 463.0591 | 14.9139 | -10.8598 | 21.0654 | 68.2651 | 38.7941 | 0.64051 | 0.64062
2520 | 0 | 678000 | 384.6823 | 426.4422 | 463.1057 | 14.9144 | -10.863 | 21.0718 | 68.1137 | 38.7687 | 0.63909 | 0.63921
2530 | 0 | 678000 | 384.728 | 426.4884 | 463.1507 | 14.915 | -10.866 | 21.0782 | 67.966 | 38.7439 | 0.63769 | 0.6378
2540 | 0 | 678000 | 384.7706 | 426.5322 | 463.1944 | 14.9156 | -10.8688 | 21.0845 | 67.822 | 38.72 | 0.6363 | 0.63641
2550 | 0 | 678000 | 384.8104 | 426.5739 | 463.2373 | 14.9161 | -10.8715 | 21.0907 | 67.6816 | 38.6968 | 0.63492 | 0.63502
2560 | 0 | 678000 | 384.8474 | 426.6136 | 463.2796 | 14.9167 | -10.8741 | 21.0969 | 67.5445 | 38.6743 | 0.63354 | 0.63365
2570 | 0 | 678000 | 384.8815 | 426.6516 | 463.3218 | 14.9173 | -10.8766 | 21.103 | 67.4108 | 38.6525 | 0.63218 | 0.63228
2580 | 0 | 678000 | 384.9129 | 426.6881 | 463.3641 | 14.9179 | -10.8789 | 21.1091 | 67.2802 | 38.6314 | 0.63082 | 0.63092
2590 | 0 | 678000 | 384.9417 | 426.7233 | 463.4068 | 14.9184 | -10.8812 | 21.1151 | 67.1527 | 38.611 | 0.62947 | 0.62957
2600 | 0 | 678000 | 384.9679 | 426.7573 | 463.45 | 14.919 | -10.8834 | 21.121 | 67.0282 | 38.5912 | 0.62813 | 0.62823
2610 | 0 | 678000 | 384.9917 | 426.7904 | 463.4941 | 14.9196 | -10.8855 | 21.1269 | 66.9065 | 38.572 | 0.6268 | 0.6269
2620 | 0 | 678000 | 385.0132 | 426.8227 | 463.5391 | 14.9202 | -10.8875 | 21.1327 | 66.7876 | 38.5535 | 0.62548 | 0.62558
2630 | 0 | 678000 | 385.0325 | 426.8543 | 463.5853 | 14.9208 | -10.8895 | 21.1385 | 66.6714 | 38.5356 | 0.62416 | 0.62426
2640 | 0 | 678000 | 385.0498 | 426.8854 | 463.6326 | 14.9213 | -10.8915 | 21.1442 | 66.5577 | 38.5182 | 0.62286 | 0.62295
2650 | 0 | 678000 | 385.0651 | 426.9161 | 463.6812 | 14.9219 | -10.8934 | 21.1499 | 66.4466 | 38.5015 | 0.62156 | 0.62165
2660 | 0 | 678000 | 385.0786 | 426.9466 | 463.7312 | 14.9225 | -10.8953 | 21.1555 | 66.3378 | 38.4852 | 0.62027 | 0.62036
2670 | 0 | 678000 | 385.0904 | 426.9769 | 463.7826 | 14.9231 | -10.8972 | 21.161 | 66.2314 | 38.4696 | 0.61898 | 0.61907
2680 | 0 | 678000 | 385.1007 | 427.0072 | 463.8354 | 14.9237 | -10.8991 | 21.1665 | 66.1272 | 38.4545 | 0.61771 | 0.6178
2690 | 0 | 678000 | 385.1096 | 427.0375 | 463.8895 | 14.9243 | -10.901 | 21.1719 | 66.0252 | 38.4398 | 0.61643 | 0.61652
2700 | 0 | 678000 | 385.1172 | 427.0679 | 463.945 | 14.9248 | -10.9029 | 21.1773 | 65.9252 | 38.4257 | 0.61517 | 0.61526
2710 | 0 | 678000 | 385.1237 | 427.0984 | 464.0019 | 14.9254 | -10.9048 | 21.1826 | 65.8273 | 38.4121 | 0.61392 | 0.614
2720 | 0 | 678000 | 385.1292 | 427.1292 | 464.06 | 14.926 | -10.9067 | 21.1879 | 65.7314 | 38.399 | 0.61267 | 0.61275
2730 | 0 | 678000 | 385.1337 | 427.1603 | 464.1192 | 14.9266 | -10.9086 | 21.1931 | 65.6373 | 38.3863 | 0.61142 | 0.61151
2740 | 0 | 678000 | 385.1375 | 427.1916 | 464.1796 | 14.9272 | -10.9106 | 21.1983 | 65.5451 | 38.3741 | 0.61019 | 0.61027
2750 | 0 | 678000 | 385.1406 | 427.2233 | 464.241 | 14.9277 | -10.9125 | 21.2034 | 65.4547 | 38.3623 | 0.60895 | 0.60904
2760 | 0 | 678000 | 385.1431 | 427.2553 | 464.3034 | 14.9283 | -10.9145 | 21.2085 | 65.366 | 38.351 | 0.60773 | 0.60781
2770 | 0 | 678000 | 385.1451 | 427.2877 | 464.3665 | 14.9289 | -10.9165 | 21.2135 | 65.2789 | 38.34 | 0.60651 | 0.60659
2780 | 0 | 678000 | 385.1467 | 427.3204 | 464.4304 | 14.9295 | -10.9185 | 21.2185 | 65.1934 | 38.3295 | 0.6053 | 0.60538
2790 | 0 | 678000 | 385.1481 | 427.3535 | 464.4948 | 14.93 | -10.9206 | 21.2234 | 65.1095 | 38.3194 | 0.60409 | 0.60417
2800 | 0 | 678000 | 385.1492 | 427.3869 | 464.5597 | 14.9306 | -10.9226 | 21.2283 | 65.0271 | 38.3097 | 0.60289 | 0.60297
2810 | 0 | 678000 | 385.1502 | 427.4207 | 464.625 | 14.9312 | -10.9247 | 21.2331 | 64.9462 | 38.3004 | 0.6017 | 0.60178
2820 | 0 | 678000 | 385.1511 | 427.4547 | 464.6906 | 14.9317 | -10.9268 | 21.2379 | 64.8667 | 38.2914 | 0.60051 | 0.60059
2830 | 0 | 678000 | 385.1519 | 427.4891 | 464.7563 | 14.9323 | -10.9289 | 21.2426 | 64.7885 | 38.2828 | 0.59933 | 0.5994
2840 | 0 | 678000 | 385.1528 | 427.5238 | 464.822 | 14.9329 | -10.9311 | 21.2473 | 64.7117 | 38.2745 | 0.59815 | 0.59822
2850 | 0 | 678000 | 385.1538 | 427.5587 | 464.8877 | 14.9334 | -10.9333 | 21.252 | 64.6361 | 38.2666 | 0.59698 | 0.59705
2860 | 0 | 678000 | 385.155 | 427.5938 | 464.9532 | 14.934 | -10.9354 | 21.2566 | 64.5618 | 38.259 | 0.59581 | 0.59588
2870 | 0 | 678000 | 385.1563 | 427.6291 | 465.0184 | 14.9346 | -10.9376 | 21.2611 | 64.4887 | 38.2517 | 0.59465 | 0.59472
2880 | 0 | 678000 | 385.1578 | 427.6646 | 465.0832 | 14.9351 | -10.9398 | 21.2656 | 64.4167 | 38.2448 | 0.59349 | 0.59356
2890 | 0 | 678000 | 385.1596 | 427.7001 | 465.1476 | 14.9357 | -10.9421 | 21.2701 | 64.3459 | 38.2381 | 0.59234 | 0.59241
2900 | 0 | 678000 | 385.1616 | 427.7358 | 465.2115 | 14.9362 | -10.9443 | 21.2746 | 64.2762 | 38.2318 | 0.5912 | 0.59126
2910 | 0 | 678000 | 385.1639 | 427.7715 | 465.2748 | 14.9368 | -10.9465 | 21.279 | 64.2075 | 38.2258 | 0.59005 | 0.59012
2920 | 0 | 678000 | 385.1665 | 427.8073 | 465.3374 | 14.9373 | -10.9487 | 21.2833 | 64.1399 | 38.22 | 0.58892 | 0.58898
2930 | 0 | 678000 | 385.1694 | 427.843 | 465.3993 | 14.9379 | -10.951 | 21.2876 | 64.0732 | 38.2145 | 0.58779 | 0.58785
2940 | 0 | 678000 | 385.1726 | 427.8787 | 465.4605 | 14.9384 | -10.9532 | 21.2919 | 64.0076 | 38.2093 | 0.58666 | 0.58672
2950 | 0 | 678000 | 385.1761 | 427.9143 | 465.5208 | 14.939 | -10.9554 | 21.2961 | 63.9428 | 38.2044 | 0.58554 | 0.5856
2960 | 0 | 678000 | 385.18 | 427.9497 | 465.5802 | 14.9395 | -10.9577 | 21.3003 | 63.879 | 38.1997 | 0.58442 | 0.58448
2970 | 0 | 678000 | 385.1842 | 427.9851 | 465.6388 | 14.94 | -10.9599 | 21.3045 | 63.8161 | 38.1952 | 0.58331 | 0.58337
2980 | 0 | 678000 | 385.1887 | 428.0203 | 465.6965 | 14.9406 | -10.9621 | 21.3086 | 63.754 | 38.191 | 0.5822 | 0.58226
2990 | 0 | 678000 | 385.1935 | 428.0552 | 465.7533 | 14.9411 | -10.9643 | 21.3127 | 63.6928 | 38.1871 | 0.5811 | 0.58116
3000 | 0 | 678000 | 385.1986 | 428.09 | 465.8091 | 14.9416 | -10.9665 | 21.3167 | 63.6324 | 38.1834 | 0.58 | 0.58006
3010 | 0 | 678000 | 385.204 | 428.1245 | 465.8639 | 14.9422 | -10.9686 | 21.3207 | 63.5728 | 38.1799 | 0.57891 | 0.57896
3020 | 0 | 678000 | 385.2097 | 428.1587 | 465.9178 | 14.9427 | -10.9708 | 21.3247 | 63.5139 | 38.1766 | 0.57782 | 0.57787
3030 | 0 | 678000 | 385.2156 | 428.1927 | 465.9708 | 14.9432 | -10.9729 | 21.3286 | 63.4558 | 38.1735 | 0.57673 | 0.57679
3040 | 0 | 678000 | 385.2219 | 428.2263 | 466.0228 | 14.9437 | -10.9751 | 21.3325 | 63.3983 | 38.1707 | 0.57565 | 0.57571
3050 | 0 | 678000 | 385.2283 | 428.2597 | 466.0739 | 14.9443 | -10.9772 | 21.3363 | 63.3416 | 38.168 | 0.57458 | 0.57463
3060 | 0 | 678000 | 385.235 | 428.2927 | 466.1241 | 14.9448 | -10.9792 | 21.3402 | 63.2856 | 38.1656 | 0.57351 | 0.57356
3070 | 0 | 678000 | 385.2419 | 428.3254 | 466.1734 | 14.9453 | -10.9813 | 21.344 | 63.2303 | 38.1633 | 0.57244 | 0.57249
3080 | 0 | 678000 | 385.249 | 428.3577 | 466.2218 | 14.9458 | -10.9833 | 21.3477 | 63.1756 | 38.1613 | 0.57138 | 0.57142
3090 | 0 | 678000 | 385.2563 | 428.3896 | 466.2694 | 14.9463 | -10.9854 | 21.3514 | 63.1215 | 38.1594 | 0.57032 | 0.57036
3100 | 0 | 678000 | 385.2637 | 428.4212 | 466.3162 | 14.9468 | -10.9874 | 21.3551 | 63.068 | 38.1577 | 0.56926 | 0.56931
3110 | 0 | 678000 | 385.2713 | 428.4524 | 466.3621 | 14.9473 | -10.9893 | 21.3588 | 63.0151 | 38.1562 | 0.56821 | 0.56826
3120 | 0 | 678000 | 385.2791 | 428.4833 | 466.4073 | 14.9478 | -10.9913 | 21.3624 | 63.1463 | 64.8309 | 0.71447 | 0.71451
3130 | 0 | 678000 | 385.2869 | 428.5137 | 466.4518 | 14.9483 | -10.9932 | 21.366 | 63.3865 | 64.8353 | 0.71551 | 0.71557
3140 | 0 | 678000 | 385.2949 | 428.5438 | 466.4955 | 14.9488 | -10.9951 | 21.3695 | 63.6222 | 64.8397 | 0.71655 | 0.71661
3150 | 0 | 678000 | 385.3029 | 428.5735 | 466.5386 | 14.9493 | -10.997 | 21.3731 | 63.8535 | 64.8442 | 0.71757 | 0.71763
3160 | 0 | 678000 | 385.311 | 428.6029 | 466.5811 | 14.9498 | -10.9989 | 21.3765 | 64.0807 | 64.8486 | 0.71858 | 0.71865
3170 | 0 | 678000 | 385.3192 | 428.6318 | 466.6229 | 14.9503 | -11.0007 | 21.38 | 64.304 | 64.8531 | 0.71958 | 0.71965
3180 | 0 | 678000 | 385.3274 | 428.6604 | 466.6642 | 14.9508 | -11.0025 | 21.3834 | 64.5234 | 64.8577 | 0.72056 | 0.72064
3190 | 0 | 678000 | 385.3356 | 428.6887 | 466.7049 | 14.9513 | -11.0043 | 21.3868 | 64.7392 | 64.8622 | 0.72154 | 0.72162
3200 | 0 | 678000 | 385.3439 | 428.7165 | 466.7451 | 14.9518 | -11.0061 | 21.3902 | 64.9518 | 64.8668 | 0.7225 | 0.72258
3210 | 0 | 678000 | 385.3521 | 428.7441 | 466.7849 | 14.9523 | -11.0078 | 21.3936 | 65.1612 | 64.8714 | 0.72345 | 0.72354
3220 | 0 | 678000 | 385.3604 | 428.7712 | 466.8241 | 14.9528 | -11.0095 | 21.3969 | 65.3671 | 64.8761 | 0.7244 | 0.72448
3230 | 0 | 678000 | 385.3687 | 428.7981 | 466.863 | 14.9533 | -11.0112 | 21.4001 | 65.5697 | 64.8807 | 0.72533 | 0.72542
3240 | 0 | 678000 | 385.3769 | 428.8246 | 466.9014 | 14.9537 | -11.0129 | 21.4034 | 65.7687 | 64.8854 | 0.72625 | 0.72634
3250 | 0 | 678000 | 385.3851 | 428.8508 | 466.9394 | 14.9542 | -11.0146 | 21.4066 | 65.9642 | 64.8901 | 0.72716 | 0.72725
3260 | 0 | 678000 | 385.3933 | 428.8767 | 466.9771 | 14.9547 | -11.0162 | 21.4098 | 66.1562 | 64.8948 | 0.72806 | 0.72816
3270 | 0 | 678000 | 385.4015 | 428.9023 | 467.0144 | 14.9552 | -11.0179 | 21.413 | 66.3447 | 64.8995 | 0.72895 | 0.72905
3280 | 0 | 678000 | 385.4096 | 428.9276 | 467.0515 | 14.9556 | -11.0195 | 21.4161 | 66.5297 | 64.9043 | 0.72983 | 0.72993
3290 | 0 | 678000 | 385.4176 | 428.9526 | 467.0882 | 14.9561 | -11.021 | 21.4192 | 66.7113 | 64.9091 | 0.7307 | 0.73081
3300 | 0 | 678000 | 385.4256 | 428.9773 | 467.1246 | 14.9566 | -11.0226 | 21.4223 | 66.8895 | 64.9139 | 0.73156 | 0.73168
3310 | 0 | 678000 | 385.4335 | 429.0018 | 467.1607 | 14.957 | -11.0242 | 21.4254 | 67.0643 | 64.9187 | 0.73242 | 0.73253
3320 | 0 | 678000 | 385.4414 | 429.026 | 467.1966 | 14.9575 | -11.0257 | 21.4284 | 67.2358 | 64.9235 | 0.73326 | 0.73338
3330 | 0 | 678000 | 385.4492 | 429.05 | 467.2323 | 14.958 | -11.0272 | 21.4314 | 67.4039 | 64.9283 | 0.7341 | 0.73422
3340 | 0 | 678000 | 385.4569 | 429.0737 | 467.2677 | 14.9584 | -11.0287 | 21.4344 | 67.5689 | 64.9332 | 0.73493 | 0.73505
3350 | 0 | 678000 | 385.4645 | 429.0972 | 467.3028 | 14.9589 | -11.0302 | 21.4374 | 67.7306 | 64.938 | 0.73575 | 0.73587
3360 | 0 | 678000 | 385.4721 | 429.1204 | 467.3378 | 14.9593 | -11.0317 | 21.4403 | 67.8893 | 64.9429 | 0.73656 | 0.73669
3370 | 0 | 678000 | 385.4796 | 429.1435 | 467.3725 | 14.9598 | -11.0331 | 21.4432 | 68.0448 | 64.9478 | 0.73736 | 0.73749
3380 | 0 | 678000 | 385.4871 | 429.1663 | 467.407 | 14.9602 | -11.0346 | 21.4461 | 68.1973 | 64.9527 | 0.73816 | 0.73829
3390 | 0 | 678000 | 385.4944 | 429.1889 | 467.4413 | 14.9607 | -11.036 | 21.449 | 68.3469 | 64.9576 | 0.73895 | 0.73908
3400 | 0 | 678000 | 385.5017 | 429.2113 | 467.4754 | 14.9611 | -11.0374 | 21.4518 | 68.4935 | 64.9626 | 0.73973 | 0.73987
3410 | 0 | 678000 | 385.5089 | 429.2335 | 467.5093 | 14.9616 | -11.0388 | 21.4546 | 68.6373 | 64.9675 | 0.7405 | 0.74064
3420 | 0 | 678000 | 385.516 | 429.2556 | 467.543 | 14.962 | -11.0402 | 21.4574 | 68.7783 | 64.9724 | 0.74127 | 0.74141
3430 | 0 | 678000 | 385.5231 | 429.2774 | 467.5764 | 14.9625 | -11.0416 | 21.4602 | 68.9165 | 64.9774 | 0.74203 | 0.74217
3440 | 0 | 678000 | 385.5301 | 429.2991 | 467.6097 | 14.9629 | -11.043 | 21.4629 | 69.052 | 64.9823 | 0.74278 | 0.74293
3450 | 0 | 678000 | 385.537 | 429.3206 | 467.6427 | 14.9634 | -11.0444 | 21.4656 | 69.1849 | 64.9873 | 0.74353 | 0.74368
3460 | 0 | 678000 | 385.5439 | 429.342 | 467.6756 | 14.9638 | -11.0457 | 21.4683 | 69.3152 | 64.9923 | 0.74427 | 0.74442
3470 | 0 | 678000 | 385.5507 | 429.3631 | 467.7082 | 14.9642 | -11.047 | 21.471 | 69.4429 | 64.9973 | 0.745 | 0.74515
3480 | 0 | 678000 | 385.5574 | 429.3842 | 467.7406 | 14.9647 | -11.0484 | 21.4736 | 69.5682 | 65.0022 | 0.74573 | 0.74588
3490 | 0 | 678000 | 385.5641 | 429.405 | 467.7728 | 14.9651 | -11.0497 | 21.4762 | 69.691 | 65.0072 | 0.74645 | 0.7466
3500 | 0 | 678000 | 385.5707 | 429.4257 | 467.8048 | 14.9655 | -11.051 | 21.4789 | 69.8115 | 65.0122 | 0.74716 | 0.74732
3510 | 0 | 678000 | 385.5772 | 429.4463 | 467.8365 | 14.9659 | -11.0523 | 21.4814 | 69.9297 | 65.0172 | 0.74787 | 0.74802
3520 | 0 | 678000 | 385.5837 | 429.4667 | 467.8681 | 14.9664 | -11.0536 | 21.484 | 70.0456 | 65.0223 | 0.74857 | 0.74873
3530 | 0 | 678000 | 385.5902 | 429.4869 | 467.8993 | 14.9668 | -11.0549 | 21.4865 | 70.1592 | 65.0273 | 0.74927 | 0.74942
3540 | 0 | 678000 | 385.5966 | 429.5071 | 467.9304 | 14.9672 | -11.0562 | 21.4891 | 70.2707 | 65.0323 | 0.74995 | 0.75011
3550 | 0 | 678000 | 385.6029 | 429.527 | 467.9612 | 14.9676 | -11.0574 | 21.4916 | 70.3801 | 65.0373 | 0.75064 | 0.7508
3560 | 0 | 678000 | 385.6092 | 429.5469 | 467.9918 | 14.9681 | -11.0587 | 21.494 | 70.4874 | 65.0423 | 0.75132 | 0.75148
3570 | 0 | 678000 | 385.6155 | 429.5665 | 468.0222 | 14.9685 | -11.0599 | 21.4965 | 70.5927 | 65.0474 | 0.75199 | 0.75215
3580 | 0 | 678000 | 385.6217 | 429.5861 | 468.0523 | 14.9689 | -11.0612 | 21.4989 | 70.696 | 65.0524 | 0.75265 | 0.75282
3590 | 0 | 678000 | 385.6279 | 429.6055 | 468.0822 | 14.9693 | -11.0624 | 21.5013 | 70.7974 | 65.0574 | 0.75331 | 0.75348
3600 | 0 | 678000 | 385.634 | 429.6248 | 468.1118 | 14.9697 | -11.0636 | 21.5037 | 70.8968 | 65.0625 | 0.75397 | 0.75414

## D MCC in Switchgear
s | kW | C | C | m | m | C | C | C | kW/m^2 | kW/m^2 | kW/m^2 | C | kW/m^2
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp Low CFAST | HGL Temp High CFAST | HGL Height Low CFAST | HGL Height High CFAST | Cable Temp A CFAST | Cable Temp B CFAST | Cable Temp C CFAST | Cable Flux A CFAST | Cable Flux B CFAST | Cable Flux C CFAST | Cabinet Temperature CFAST | Cabinet Flux CFAST
0 | 0 | 20 | 20 | 2.9997 | 9.0991 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
10 | 975 | 21.8608 | 20.0003 | 2.9954 | 9.0473 | 20 | 20 | 20 | 0.34736 | 0.016576 | 3.4541e-07 | 20.1089 | 0.029126
20 | 1950 | 23.1801 | 20.0014 | 2.9891 | 8.9875 | 20.0001 | 20 | 20 | 0.71491 | 0.033059 | 4.6142e-06 | 20.4263 | 0.058197
30 | 2925 | 24.3364 | 20.0033 | 2.982 | 8.9135 | 20.0028 | 20.0001 | 20 | 1.107 | 0.049545 | 1.0912e-05 | 20.9382 | 0.087273
40 | 3900 | 25.394 | 20.006 | 2.9742 | 8.8224 | 20.0187 | 20.0009 | 20 | 1.5233 | 0.066055 | 2.0243e-05 | 21.6326 | 0.11637
50 | 4875 | 26.38 | 20.0093 | 2.9659 | 8.7216 | 20.0677 | 20.0032 | 20 | 1.964 | 0.082602 | 3.1748e-05 | 22.4965 | 0.14548
60 | 5850 | 27.2886 | 20.013 | 2.9574 | 8.6177 | 20.1755 | 20.0081 | 20 | 2.4293 | 0.099337 | 4.5003e-05 | 23.521 | 0.17472
70 | 6825 | 28.1161 | 20.0172 | 2.9485 | 8.5085 | 20.3705 | 20.0169 | 20 | 2.9197 | 0.11618 | 6.0514e-05 | 24.6986 | 0.20403
80 | 9360 | 29.1893 | 20.0222 | 2.9393 | 8.3931 | 20.6815 | 20.0306 | 20 | 4.3152 | 0.159 | 7.8764e-05 | 26.151 | 0.27953
90 | 12285 | 30.6964 | 20.0282 | 2.9293 | 8.2701 | 21.1376 | 20.0504 | 20 | 6.1578 | 0.20872 | 0.00010132 | 28.1334 | 0.36687
100 | 15210 | 32.3619 | 20.0356 | 2.9188 | 8.1381 | 21.7719 | 20.0772 | 20 | 8.2745 | 0.25889 | 0.00012981 | 30.611 | 0.45452
110 | 18135 | 34.03 | 20.0448 | 2.9079 | 7.9962 | 22.6399 | 20.1128 | 20 | 10.6978 | 0.30949 | 0.00016536 | 33.55 | 0.54249
120 | 21060 | 35.6236 | 20.0552 | 2.8968 | 7.8146 | 23.8312 | 20.1596 | 20.0001 | 13.4667 | 0.36044 | 0.00020644 | 36.8938 | 0.63073
130 | 23985 | 37.1241 | 20.0714 | 2.8867 | 7.4633 | 25.4649 | 20.2203 | 20.0001 | 15.8659 | 0.41156 | 0.00027189 | 40.6119 | 0.71912
140 | 26910 | 38.5509 | 20.0974 | 2.8782 | 7.0463 | 27.6817 | 20.298 | 20.0001 | 16.1904 | 0.46283 | 0.0003791 | 44.6753 | 0.80768
150 | 31005 | 39.9952 | 20.1302 | 2.8711 | 6.5977 | 30.6361 | 20.3954 | 20.0002 | 16.6443 | 0.53356 | 0.00051862 | 49.0924 | 0.93091
160 | 35880 | 41.7061 | 20.1687 | 2.8654 | 6.1399 | 34.4651 | 20.5151 | 20.0002 | 17.1846 | 0.61774 | 0.0006869 | 54.1409 | 1.0776
170 | 40755 | 43.5931 | 20.2129 | 2.8609 | 5.7465 | 39.2395 | 20.6596 | 20.0003 | 17.7251 | 0.70246 | 0.00088515 | 59.764 | 1.2248
180 | 45630 | 45.5686 | 20.2632 | 2.8575 | 5.3793 | 44.9626 | 20.8316 | 20.0004 | 18.2658 | 0.78763 | 0.0011156 | 65.9109 | 1.3724
190 | 50505 | 47.5728 | 20.3188 | 2.855 | 5.018 | 51.6019 | 21.0344 | 20.0006 | 18.8067 | 0.87313 | 0.0013771 | 72.492 | 1.5204
200 | 55380 | 49.5644 | 20.3793 | 2.8534 | 4.668 | 59.108 | 21.2716 | 20.0008 | 19.3477 | 0.95888 | 0.0016681 | 79.423 | 1.6687
210 | 60255 | 51.5168 | 20.4443 | 2.8523 | 4.333 | 67.4261 | 21.5472 | 20.001 | 19.8889 | 1.0448 | 0.0019871 | 86.6311 | 1.8172
220 | 65910 | 53.4467 | 20.5135 | 2.8517 | 4.0156 | 76.5006 | 21.8645 | 20.0013 | 20.5163 | 1.1437 | 0.0023333 | 94.0462 | 1.9889
230 | 72735 | 55.5853 | 20.5874 | 2.8511 | 3.7165 | 86.2774 | 22.2269 | 20.0018 | 21.2733 | 1.2625 | 0.0027103 | 101.9642 | 2.1957
240 | 79560 | 57.8596 | 20.667 | 2.8507 | 3.4359 | 96.7054 | 22.6373 | 20.0023 | 22.0304 | 1.382 | 0.0031236 | 110.3325 | 2.4032
250 | 86385 | 60.1687 | 20.753 | 2.8504 | 3.1736 | 107.7397 | 23.0986 | 20.0029 | 22.7877 | 1.5018 | 0.003577 | 119.0226 | 2.6112
260 | 93210 | 62.4537 | 20.8454 | 2.8502 | 2.9296 | 119.3447 | 23.6144 | 20.0037 | 23.5452 | 1.6219 | 0.0040724 | 127.9323 | 2.8195
270 | 100035 | 64.6841 | 20.9425 | 2.8499 | 2.6973 | 131.4925 | 24.1888 | 20.0047 | 24.3028 | 1.7421 | 0.0046007 | 136.9667 | 3.0281
280 | 106860 | 66.8361 | 21.0387 | 2.8492 | 2.4567 | 144.1602 | 24.8255 | 20.0058 | 25.0605 | 1.8623 | 0.0051336 | 146.0399 | 3.237
290 | 114075 | 68.911 | 21.1338 | 2.8481 | 2.2088 | 157.327 | 25.5285 | 20.0072 | 25.8614 | 1.9891 | 0.0056692 | 155.0578 | 3.4576
300 | 122850 | 71.1463 | 21.2287 | 2.8464 | 1.957 | 170.9739 | 26.3011 | 20.0088 | 26.8349 | 2.1421 | 0.0062116 | 164.2393 | 3.7249
310 | 131625 | 73.5038 | 21.3247 | 2.8444 | 1.7054 | 185.0822 | 27.1463 | 20.0106 | 27.8087 | 2.2958 | 0.006767 | 173.671 | 3.9931
320 | 140400 | 75.879 | 21.4225 | 2.8423 | 1.4585 | 199.6352 | 28.0669 | 20.0127 | 28.7829 | 2.4499 | 0.0073405 | 183.1714 | 4.2619
330 | 149175 | 78.2313 | 21.523 | 2.8402 | 1.2211 | 214.622 | 29.0665 | 20.0151 | 29.7575 | 2.6041 | 0.0079364 | 192.6449 | 4.531
340 | 157950 | 80.5529 | 21.6272 | 2.8383 | 0.9982 | 230.0365 | 30.1488 | 20.0178 | 30.7325 | 2.7585 | 0.0085596 | 202.0113 | 4.8004
350 | 166725 | 82.8268 | 21.7374 | 2.8369 | 0.79793 | 245.8747 | 31.3179 | 20.0208 | 31.6865 | 2.9014 | 0.0092251 | 211.0058 | 5.0536
360 | 175500 | 85.093 | 21.8562 | 2.8361 | 0.62737 | 262.1316 | 32.5774 | 20.0241 | 32.6562 | 3.0523 | 0.0099475 | 219.8288 | 5.3182
370 | 186225 | 87.5301 | 21.9853 | 2.8356 | 0.48504 | 278.7995 | 33.9303 | 20.0278 | 33.8347 | 3.2321 | 0.010739 | 228.5589 | 5.6355
380 | 196950 | 90.1372 | 22.1266 | 2.8354 | 0.36789 | 295.8679 | 35.3793 | 20.0319 | 35.005 | 3.4082 | 0.011613 | 237.3875 | 5.9471
390 | 207675 | 92.7693 | 22.2817 | 2.8355 | 0.27285 | 313.3252 | 36.9266 | 20.0364 | 36.1654 | 3.5792 | 0.012581 | 246.0961 | 6.2512
400 | 218400 | 95.3698 | 22.4518 | 2.8359 | 0.19695 | 331.1625 | 38.5748 | 20.0412 | 37.3144 | 3.7441 | 0.013653 | 254.557 | 6.5466
410 | 229125 | 97.9165 | 22.6386 | 2.8364 | 0.13741 | 349.3739 | 40.3271 | 20.0465 | 38.4469 | 3.9004 | 0.014843 | 262.6261 | 6.8295
420 | 239850 | 100.4008 | 22.8438 | 2.8371 | 0.091606 | 367.9525 | 42.1863 | 20.0523 | 39.564 | 4.0485 | 0.016164 | 270.363 | 7.1006
430 | 250575 | 102.8265 | 23.0691 | 2.8379 | 0.057113 | 386.8873 | 44.1546 | 20.0586 | 40.6667 | 4.1892 | 0.017632 | 277.6631 | 7.3609
440 | 262860 | 105.3262 | 23.3171 | 2.8387 | 0.031732 | 406.1618 | 46.2334 | 20.0654 | 41.924 | 4.347 | 0.019268 | 284.5731 | 7.6544
450 | 275535 | 107.9781 | 23.5908 | 2.8393 | 0.013444 | 425.7541 | 48.4233 | 20.0728 | 43.208 | 4.504 | 0.021097 | 291.4271 | 7.9483
460 | 288210 | 110.6255 | 23.8925 | 2.8401 | 0.0040636 | 445.6369 | 50.7238 | 20.0808 | 44.4756 | 4.6533 | 0.02314 | 297.9771 | 8.2307
470 | 300885 | 113.228 | 24.2238 | 2.8407 | 0.0011273 | 465.7802 | 53.1346 | 20.0895 | 45.7302 | 4.7967 | 0.025415 | 304.3532 | 8.5041
480 | 313560 | 115.7784 | 24.5856 | 2.8414 | 0.00091 | 486.1533 | 55.6549 | 20.099 | 46.9713 | 4.9339 | 0.027936 | 310.4358 | 8.7682
490 | 326235 | 118.2771 | 24.9782 | 2.842 | 0.00091 | 506.7228 | 58.2843 | 20.1093 | 48.1986 | 5.065 | 0.030714 | 316.2097 | 9.023
500 | 338910 | 120.7266 | 25.4017 | 2.8425 | 0.00091 | 527.4507 | 61.0217 | 20.1206 | 49.4119 | 5.1902 | 0.033757 | 321.6657 | 9.2686
510 | 352755 | 123.2093 | 25.8567 | 2.8428 | 0.00091 | 548.2928 | 63.8656 | 20.1328 | 50.7341 | 5.3259 | 0.037078 | 326.8219 | 9.5354
520 | 367380 | 125.8561 | 26.3451 | 2.8431 | 0.00091 | 569.1972 | 66.8139 | 20.1462 | 52.1225 | 5.4667 | 0.0407 | 331.9955 | 9.8129
530 | 382005 | 128.5106 | 26.8673 | 2.8432 | 0.00091 | 590.1038 | 69.8642 | 20.1609 | 53.4937 | 5.6007 | 0.044634 | 337.1067 | 10.0794
540 | 396630 | 131.1254 | 27.4234 | 2.8433 | 0.00091 | 610.9474 | 73.0138 | 20.177 | 54.8472 | 5.7277 | 0.048892 | 342.039 | 10.3348
550 | 411255 | 133.6937 | 28.0133 | 2.8434 | 0.00091 | 631.662 | 76.2605 | 20.1946 | 56.1828 | 5.8478 | 0.053482 | 346.7565 | 10.5793
560 | 425880 | 136.2162 | 28.6365 | 2.8435 | 0.00091 | 652.1787 | 79.6023 | 20.2138 | 57.4997 | 5.9607 | 0.058409 | 351.2374 | 10.8124
570 | 440505 | 138.6951 | 29.2924 | 2.8435 | 0.00091 | 672.4231 | 83.0368 | 20.235 | 58.7974 | 6.0664 | 0.063679 | 355.4715 | 11.0341
580 | 455910 | 141.1737 | 29.9805 | 2.8435 | 0.00091 | 692.3133 | 86.5614 | 20.2581 | 60.1548 | 6.1749 | 0.069297 | 359.445 | 11.2627
590 | 472485 | 143.8122 | 30.703 | 2.8433 | 0.00091 | 711.7604 | 90.173 | 20.2835 | 61.6102 | 6.2913 | 0.075289 | 363.4313 | 11.5077
600 | 489060 | 146.4501 | 31.4598 | 2.8432 | 0.00091 | 730.6686 | 93.8678 | 20.3112 | 63.0427 | 6.3999 | 0.081667 | 367.3784 | 11.7397
610 | 505635 | 149.0494 | 32.2503 | 2.843 | 0.00091 | 748.938 | 97.642 | 20.3416 | 64.4513 | 6.5003 | 0.088435 | 371.1726 | 11.9583
620 | 522210 | 151.605 | 33.0717 | 2.8428 | 0.00091 | 766.4709 | 101.4921 | 20.3747 | 65.8346 | 6.5923 | 0.095578 | 374.7716 | 12.1629
630 | 538785 | 154.1194 | 33.9223 | 2.8426 | 0.00091 | 783.1724 | 105.4148 | 20.4109 | 67.1907 | 6.6753 | 0.10309 | 378.1482 | 12.3527
640 | 555360 | 156.5959 | 34.8046 | 2.8424 | 0.00091 | 798.9475 | 109.4064 | 20.4503 | 68.5192 | 6.7495 | 0.111 | 381.2868 | 12.5276
650 | 572325 | 159.0507 | 35.7193 | 2.8422 | 0.00091 | 813.7016 | 113.4629 | 20.4933 | 69.8581 | 6.8195 | 0.11933 | 384.1706 | 12.6962
660 | 590850 | 161.652 | 36.6678 | 2.842 | 0.00091 | 827.3418 | 117.5798 | 20.5399 | 71.3187 | 6.8981 | 0.1281 | 386.9742 | 12.8829
670 | 609375 | 164.2643 | 37.6525 | 2.8417 | 0.00091 | 839.7792 | 121.7523 | 20.5905 | 72.7465 | 6.9672 | 0.13734 | 389.7076 | 13.0533
680 | 627900 | 166.8397 | 38.6736 | 2.8414 | 0.00091 | 850.9309 | 125.9749 | 20.6454 | 74.1405 | 7.0268 | 0.14707 | 392.3006 | 13.2069
690 | 646425 | 169.3766 | 39.7301 | 2.8411 | 0.00091 | 860.7278 | 130.2425 | 20.7047 | 75.4999 | 7.0769 | 0.15728 | 394.7064 | 13.3439
700 | 664950 | 171.8765 | 40.821 | 2.8408 | 0.00091 | 869.1176 | 134.5499 | 20.7687 | 76.8244 | 7.1179 | 0.16799 | 396.9027 | 13.4646
710 | 683475 | 174.3416 | 41.9447 | 2.8405 | 0.00091 | 876.0667 | 138.8919 | 20.8377 | 78.1133 | 7.15 | 0.17918 | 398.8676 | 13.5691
720 | 702000 | 176.7711 | 43.0999 | 2.8402 | 0.00091 | 881.5599 | 143.2629 | 20.912 | 79.3664 | 7.1736 | 0.19085 | 400.6058 | 13.658
730 | 702000 | 177.7486 | 44.2712 | 2.8406 | 0.00091 | 885.6026 | 147.6568 | 20.9918 | 78.8819 | 7.0203 | 0.20286 | 401.046 | 13.3968
740 | 702000 | 178.0976 | 45.4224 | 2.841 | 0.00091 | 888.219 | 152.0675 | 21.0775 | 78.4021 | 6.8676 | 0.21483 | 399.8851 | 13.1375
750 | 702000 | 178.3865 | 46.5363 | 2.8412 | 0.00091 | 889.4447 | 156.4868 | 21.1694 | 77.931 | 6.7206 | 0.22658 | 397.8212 | 12.887
760 | 702000 | 178.6537 | 47.6056 | 2.8413 | 0.00091 | 889.3004 | 160.903 | 21.2677 | 77.4699 | 6.5798 | 0.23799 | 395.2736 | 12.6458
770 | 702000 | 178.9048 | 48.6278 | 2.8414 | 0.00091 | 887.7896 | 165.2999 | 21.3727 | 77.0188 | 6.445 | 0.24904 | 392.4814 | 12.4134
780 | 702000 | 179.142 | 49.6023 | 2.8414 | 0.00091 | 884.9188 | 169.6596 | 21.4847 | 76.5774 | 6.3158 | 0.25969 | 389.5791 | 12.1895
790 | 702000 | 179.3665 | 50.5294 | 2.8415 | 0.00091 | 880.7113 | 173.9645 | 21.6039 | 76.1455 | 6.192 | 0.26993 | 386.6421 | 11.9737
800 | 702000 | 179.5786 | 51.4103 | 2.8415 | 0.00091 | 875.2237 | 178.1981 | 21.7304 | 75.7222 | 6.073 | 0.27975 | 383.7101 | 11.7653
810 | 702000 | 179.7786 | 52.2467 | 2.8415 | 0.00091 | 868.5376 | 182.346 | 21.8643 | 75.3068 | 5.9585 | 0.28917 | 380.8042 | 11.5636
820 | 702000 | 179.9691 | 53.0403 | 2.8415 | 0.00091 | 860.7646 | 186.3953 | 22.0056 | 74.8987 | 5.8482 | 0.29818 | 377.9389 | 11.3683
830 | 702000 | 180.1488 | 53.793 | 2.8415 | 0.00091 | 852.0426 | 190.3353 | 22.1544 | 74.4973 | 5.7418 | 0.3068 | 375.1206 | 11.179
840 | 702000 | 180.3169 | 54.5069 | 2.8415 | 0.00091 | 842.5327 | 194.1569 | 22.3105 | 74.102 | 5.6389 | 0.31503 | 372.3406 | 10.9952
850 | 702000 | 180.4797 | 55.1844 | 2.8416 | 0.00091 | 832.4137 | 197.8526 | 22.4739 | 73.712 | 5.5392 | 0.32291 | 369.6134 | 10.8158
860 | 702000 | 180.6325 | 55.8279 | 2.8416 | 0.00091 | 821.8776 | 201.4162 | 22.6443 | 73.3268 | 5.4425 | 0.33044 | 366.9291 | 10.6412
870 | 702000 | 180.7784 | 56.4403 | 2.8416 | 0.00091 | 811.1244 | 204.8431 | 22.8217 | 72.9461 | 5.3487 | 0.33765 | 364.2869 | 10.471
880 | 702000 | 180.9162 | 57.0239 | 2.8416 | 0.00091 | 800.3559 | 208.1293 | 23.0058 | 72.57 | 5.2577 | 0.34457 | 361.6814 | 10.3049
890 | 702000 | 181.0466 | 57.581 | 2.8416 | 0.00091 | 789.7718 | 211.2717 | 23.1963 | 72.1986 | 5.1694 | 0.3512 | 359.1096 | 10.1431
900 | 702000 | 181.1702 | 58.1131 | 2.8417 | 0.00091 | 779.5622 | 214.2688 | 23.393 | 71.8323 | 5.0838 | 0.35758 | 356.5716 | 9.9855
910 | 702000 | 181.2874 | 58.6218 | 2.8417 | 0.00091 | 769.9035 | 217.1192 | 23.5958 | 71.4711 | 5.0009 | 0.36371 | 354.0686 | 9.8321
920 | 702000 | 181.3987 | 59.1084 | 2.8417 | 0.00091 | 760.9543 | 219.8227 | 23.8042 | 71.1152 | 4.9206 | 0.3696 | 351.6017 | 9.6828
930 | 702000 | 181.5045 | 59.5741 | 2.8418 | 0.00091 | 752.8521 | 222.3791 | 24.018 | 70.7646 | 4.8428 | 0.37527 | 349.1718 | 9.5376
940 | 702000 | 181.605 | 60.0201 | 2.8418 | 0.00091 | 745.7111 | 224.7891 | 24.237 | 70.4194 | 4.7675 | 0.38072 | 346.7794 | 9.3963
950 | 702000 | 181.7007 | 60.4475 | 2.8418 | 0.00091 | 739.6204 | 227.0539 | 24.4609 | 70.0794 | 4.6946 | 0.38597 | 344.425 | 9.2589
960 | 702000 | 181.7918 | 60.8572 | 2.8419 | 0.00091 | 734.6437 | 229.1749 | 24.6893 | 69.7447 | 4.624 | 0.39103 | 342.1086 | 9.1252
970 | 702000 | 181.8788 | 61.2503 | 2.8419 | 0.00091 | 730.8188 | 231.1542 | 24.9222 | 69.4151 | 4.5556 | 0.39589 | 339.8301 | 8.9951
980 | 702000 | 181.9618 | 61.6278 | 2.8419 | 0.00091 | 728.1591 | 232.9941 | 25.1591 | 69.0908 | 4.4894 | 0.40059 | 337.5894 | 8.8687
990 | 702000 | 182.0413 | 61.9904 | 2.842 | 0.00091 | 726.6542 | 234.6971 | 25.3998 | 68.7719 | 4.4254 | 0.40511 | 335.3866 | 8.7457
1000 | 702000 | 182.1174 | 62.339 | 2.842 | 0.00091 | 726.2721 | 236.2662 | 25.6441 | 68.458 | 4.3633 | 0.40948 | 333.2216 | 8.6261
1010 | 702000 | 182.1904 | 62.6744 | 2.842 | 0.00091 | 726.9609 | 237.7046 | 25.8918 | 68.149 | 4.3032 | 0.4137 | 331.0938 | 8.5096
1020 | 702000 | 182.2605 | 62.9973 | 2.8421 | 0.00091 | 728.6514 | 239.0155 | 26.1426 | 67.845 | 4.2449 | 0.41777 | 329.0025 | 8.3964
1030 | 702000 | 182.3279 | 63.3084 | 2.8421 | 0.00091 | 731.2592 | 240.2026 | 26.3962 | 67.5458 | 4.1885 | 0.42171 | 326.9472 | 8.2862
1040 | 702000 | 182.3929 | 63.6085 | 2.8421 | 0.00091 | 734.687 | 241.2696 | 26.6525 | 67.2513 | 4.1338 | 0.42552 | 324.9275 | 8.1788
1050 | 702000 | 182.4555 | 63.898 | 2.8421 | 0.00091 | 738.8273 | 242.2203 | 26.9113 | 66.9615 | 4.0808 | 0.42921 | 322.9427 | 8.0744
1060 | 702000 | 182.5161 | 64.1776 | 2.8422 | 0.00091 | 743.5641 | 243.0587 | 27.1722 | 66.6764 | 4.0294 | 0.43278 | 320.9924 | 7.9727
1070 | 702000 | 182.5747 | 64.4478 | 2.8422 | 0.00091 | 748.7757 | 243.7887 | 27.4353 | 66.3958 | 3.9795 | 0.43624 | 319.076 | 7.8737
1080 | 702000 | 182.6316 | 64.7092 | 2.8422 | 0.00091 | 754.3364 | 244.4146 | 27.7002 | 66.1197 | 3.9312 | 0.4396 | 317.1929 | 7.7772
1090 | 702000 | 182.6869 | 64.9622 | 2.8423 | 0.00091 | 760.1183 | 244.9405 | 27.9668 | 65.848 | 3.8844 | 0.44287 | 315.3428 | 7.6834
1100 | 702000 | 182.7407 | 65.2073 | 2.8423 | 0.00091 | 765.994 | 245.3705 | 28.2348 | 65.5806 | 3.8389 | 0.44603 | 313.5251 | 7.592
1110 | 702000 | 182.7932 | 65.4449 | 2.8423 | 0.00091 | 771.8372 | 245.7088 | 28.5043 | 65.3175 | 3.7948 | 0.44911 | 311.7392 | 7.5029
1120 | 702000 | 182.8445 | 65.6755 | 2.8423 | 0.00091 | 777.5257 | 245.9596 | 28.7749 | 65.0586 | 3.7521 | 0.45211 | 309.9848 | 7.4162
1130 | 702000 | 182.8946 | 65.8993 | 2.8424 | 0.00091 | 782.9421 | 246.1271 | 29.0466 | 64.8038 | 3.7106 | 0.45502 | 308.2612 | 7.3316
1140 | 702000 | 182.9438 | 66.1167 | 2.8424 | 0.00091 | 787.9759 | 246.2153 | 29.3191 | 64.5531 | 3.6703 | 0.45786 | 306.568 | 7.2493
1150 | 702000 | 182.9921 | 66.3281 | 2.8424 | 0.00091 | 792.5249 | 246.2283 | 29.5925 | 64.3064 | 3.6312 | 0.46063 | 304.9046 | 7.169
1160 | 702000 | 183.0396 | 66.5337 | 2.8424 | 0.00091 | 796.497 | 246.1702 | 29.8664 | 64.0637 | 3.5933 | 0.46332 | 303.2707 | 7.0908
1170 | 702000 | 183.0864 | 66.7339 | 2.8425 | 0.00091 | 799.8111 | 246.0449 | 30.1409 | 63.8248 | 3.5565 | 0.46596 | 301.6656 | 7.0146
1180 | 702000 | 183.1325 | 66.929 | 2.8425 | 0.00091 | 802.3988 | 245.8563 | 30.4158 | 63.5897 | 3.5207 | 0.46853 | 300.089 | 6.9403
1190 | 702000 | 183.1781 | 67.1191 | 2.8425 | 0.00091 | 804.2053 | 245.6081 | 30.691 | 63.3583 | 3.486 | 0.47104 | 298.5402 | 6.8679
1200 | 702000 | 183.2233 | 67.3046 | 2.8425 | 0.00091 | 805.1909 | 245.304 | 30.9663 | 63.1307 | 3.4523 | 0.47349 | 297.019 | 6.7972
1210 | 695842.1053 | 182.8392 | 67.4765 | 2.8428 | 0.00091 | 805.3328 | 244.9477 | 31.2418 | 62.4861 | 3.3975 | 0.47578 | 295.3499 | 6.6779
1220 | 689684.2105 | 182.2759 | 67.6245 | 2.843 | 0.00091 | 804.62 | 244.5425 | 31.5173 | 61.8493 | 3.3423 | 0.47776 | 293.4452 | 6.5597
1230 | 683526.3158 | 181.6831 | 67.746 | 2.8432 | 0.00091 | 803.0581 | 244.0917 | 31.7927 | 61.2218 | 3.2883 | 0.4794 | 291.3761 | 6.4443
1240 | 677368.4211 | 181.0753 | 67.8407 | 2.8434 | 0.00091 | 800.6586 | 243.5979 | 32.0679 | 60.604 | 3.2357 | 0.4807 | 289.2059 | 6.3323
1250 | 671210.5263 | 180.4551 | 67.9098 | 2.8436 | 0.00091 | 797.4385 | 243.063 | 32.3428 | 59.9957 | 3.1845 | 0.48167 | 286.977 | 6.2233
1260 | 665052.6316 | 179.8242 | 67.9548 | 2.8438 | 0.00091 | 793.4242 | 242.4883 | 32.6174 | 59.3965 | 3.1347 | 0.48233 | 284.7184 | 6.1176
1270 | 658894.7368 | 179.1833 | 67.9774 | 2.844 | 0.00091 | 788.6551 | 241.8752 | 32.8915 | 58.8063 | 3.0862 | 0.48271 | 282.45 | 6.0146
1280 | 652736.8421 | 178.5334 | 67.9795 | 2.8442 | 0.00091 | 783.184 | 241.2248 | 33.165 | 58.2246 | 3.039 | 0.48282 | 280.1851 | 5.9143
1290 | 646578.9474 | 177.8748 | 67.9625 | 2.8444 | 0.00091 | 777.0771 | 240.5384 | 33.4377 | 57.6513 | 2.993 | 0.48268 | 277.9329 | 5.8169
1300 | 640421.0526 | 177.2082 | 67.928 | 2.8446 | 0.00091 | 770.4124 | 239.8174 | 33.7095 | 57.0861 | 2.9482 | 0.48232 | 275.6995 | 5.7219
1310 | 634263.1579 | 176.5338 | 67.8772 | 2.8448 | 0.00091 | 763.2777 | 239.0631 | 33.9802 | 56.5287 | 2.9045 | 0.48175 | 273.4887 | 5.6295
1320 | 628105.2632 | 175.8522 | 67.8114 | 2.845 | 0.00091 | 755.7684 | 238.277 | 34.2497 | 55.979 | 2.8619 | 0.48098 | 271.3031 | 5.5394
1330 | 621947.3684 | 175.1635 | 67.7318 | 2.8452 | 0.00091 | 747.9849 | 237.4606 | 34.5177 | 55.4368 | 2.8203 | 0.48003 | 269.1444 | 5.4515
1340 | 615789.4737 | 174.468 | 67.6392 | 2.8454 | 0.00091 | 740.0306 | 236.6155 | 34.7841 | 54.9017 | 2.7798 | 0.47892 | 267.0133 | 5.366
1350 | 609631.5789 | 173.7661 | 67.5346 | 2.8456 | 0.00091 | 732.0087 | 235.7433 | 35.0488 | 54.3737 | 2.7402 | 0.47766 | 264.9105 | 5.2825
1360 | 603473.6842 | 173.0579 | 67.4188 | 2.8458 | 0.00091 | 724.0203 | 234.8456 | 35.3115 | 53.8525 | 2.7015 | 0.47625 | 262.8357 | 5.201
1370 | 597315.7895 | 172.3435 | 67.2927 | 2.846 | 0.00091 | 716.1623 | 233.9241 | 35.5721 | 53.3379 | 2.6637 | 0.47471 | 260.7888 | 5.1215
1380 | 591157.8947 | 171.6232 | 67.1568 | 2.8462 | 0.00091 | 708.5248 | 232.9802 | 35.8304 | 52.8297 | 2.6268 | 0.47304 | 258.7695 | 5.0439
1390 | 585000 | 170.897 | 67.0118 | 2.8465 | 0.00091 | 701.19 | 232.0157 | 36.0864 | 52.3277 | 2.5907 | 0.47126 | 256.7774 | 4.9681
1400 | 578842.1053 | 170.1651 | 66.8583 | 2.8467 | 0.00091 | 694.2304 | 231.0321 | 36.3398 | 51.8318 | 2.5554 | 0.46937 | 254.8118 | 4.894
1410 | 572684.2105 | 169.4276 | 66.6967 | 2.8469 | 0.00091 | 687.7081 | 230.0309 | 36.5905 | 51.3418 | 2.5208 | 0.46737 | 252.8724 | 4.8217
1420 | 566526.3158 | 168.6845 | 66.5275 | 2.8471 | 0.00091 | 681.674 | 229.0136 | 36.8384 | 50.8575 | 2.487 | 0.46529 | 250.9583 | 4.751
1430 | 560368.4211 | 167.9359 | 66.3512 | 2.8473 | 0.00091 | 676.167 | 227.9817 | 37.0834 | 50.3786 | 2.4538 | 0.46311 | 249.0689 | 4.6817
1440 | 554210.5263 | 167.1818 | 66.1682 | 2.8475 | 0.00091 | 671.2147 | 226.9366 | 37.3254 | 49.905 | 2.4213 | 0.46085 | 247.2034 | 4.614
1450 | 548052.6316 | 166.4222 | 65.9787 | 2.8478 | 0.00091 | 666.8326 | 225.8796 | 37.5642 | 49.4366 | 2.3895 | 0.45851 | 245.3609 | 4.5477
1460 | 541894.7368 | 165.6571 | 65.7831 | 2.848 | 0.00091 | 663.0256 | 224.812 | 37.7998 | 48.973 | 2.3582 | 0.45609 | 243.5408 | 4.4828
1470 | 535736.8421 | 164.8865 | 65.5818 | 2.8482 | 0.00091 | 659.7891 | 223.7351 | 38.0321 | 48.5142 | 2.3275 | 0.45361 | 241.7421 | 4.4191
1480 | 529578.9474 | 164.1105 | 65.3749 | 2.8484 | 0.00091 | 657.1086 | 222.65 | 38.2611 | 48.0601 | 2.2974 | 0.45106 | 239.9642 | 4.3567
1490 | 523421.0526 | 163.3289 | 65.1627 | 2.8487 | 0.00091 | 654.9608 | 221.558 | 38.4865 | 47.6104 | 2.2678 | 0.44844 | 238.2063 | 4.2955
1500 | 517263.1579 | 162.5418 | 64.9455 | 2.8489 | 0.00091 | 653.3151 | 220.4599 | 38.7085 | 47.1649 | 2.2388 | 0.44576 | 236.4677 | 4.2355
1510 | 511105.2632 | 161.7492 | 64.7234 | 2.8491 | 0.00091 | 652.1345 | 219.3569 | 38.9268 | 46.7236 | 2.2102 | 0.44303 | 234.7474 | 4.1765
1520 | 504947.3684 | 160.9509 | 64.4967 | 2.8493 | 0.00091 | 651.3765 | 218.2499 | 39.1416 | 46.2863 | 2.182 | 0.44024 | 233.0448 | 4.1187
1530 | 498789.4737 | 160.147 | 64.2655 | 2.8496 | 0.00091 | 650.9944 | 217.1398 | 39.3526 | 45.8528 | 2.1544 | 0.4374 | 231.3593 | 4.0618
1540 | 492631.5789 | 159.3374 | 64.03 | 2.8498 | 0.00091 | 650.9383 | 216.0273 | 39.56 | 45.423 | 2.1271 | 0.43451 | 229.69 | 4.0059
1550 | 486473.6842 | 158.5219 | 63.7903 | 2.85 | 0.00091 | 651.156 | 214.9134 | 39.7636 | 44.9967 | 2.1003 | 0.43157 | 228.0361 | 3.951
1560 | 480315.7895 | 157.7006 | 63.5466 | 2.8503 | 0.00091 | 651.5941 | 213.7987 | 39.9634 | 44.5739 | 2.0738 | 0.42859 | 226.397 | 3.897
1570 | 474157.8947 | 156.8734 | 63.299 | 2.8505 | 0.00091 | 652.1987 | 212.6838 | 40.1594 | 44.1543 | 2.0477 | 0.42556 | 224.7719 | 3.8437
1580 | 468000 | 156.0402 | 63.0476 | 2.8507 | 0.00091 | 652.9166 | 211.5694 | 40.3516 | 43.7378 | 2.0219 | 0.42249 | 223.1601 | 3.7913
1590 | 461842.1053 | 155.2009 | 62.7926 | 2.851 | 0.00091 | 653.6955 | 210.4561 | 40.5399 | 43.3243 | 1.9965 | 0.41939 | 221.5608 | 3.7397
1600 | 455684.2105 | 154.3554 | 62.5339 | 2.8512 | 0.00091 | 654.4849 | 209.3444 | 40.7244 | 42.9138 | 1.9714 | 0.41624 | 219.9734 | 3.6888
1610 | 449526.3158 | 153.5036 | 62.2718 | 2.8514 | 0.00091 | 655.237 | 208.2347 | 40.905 | 42.5059 | 1.9467 | 0.41305 | 218.3969 | 3.6385
1620 | 443368.4211 | 152.6454 | 62.0063 | 2.8517 | 0.00091 | 655.9067 | 207.1275 | 41.0817 | 42.1007 | 1.9222 | 0.40983 | 216.8306 | 3.589
1630 | 437210.5263 | 151.7803 | 61.7375 | 2.8519 | 0.00091 | 656.4524 | 206.0231 | 41.2546 | 41.698 | 1.8979 | 0.40658 | 215.2738 | 3.5402
1640 | 431052.6316 | 150.9077 | 61.4655 | 2.8521 | 0.00091 | 656.8365 | 204.922 | 41.4235 | 41.2977 | 1.874 | 0.40329 | 213.7216 | 3.4919
1650 | 424894.7368 | 150.033 | 61.1903 | 2.8524 | 0.00091 | 657.0253 | 203.8244 | 41.5886 | 40.8996 | 1.8503 | 0.39997 | 212.1872 | 3.4443
1660 | 418736.8421 | 149.149 | 60.912 | 2.8526 | 0.00091 | 656.9897 | 202.7306 | 41.7498 | 40.5038 | 1.8268 | 0.39662 | 210.6606 | 3.3971
1670 | 412578.9474 | 148.259 | 60.6307 | 2.8529 | 0.00091 | 656.705 | 201.6408 | 41.9071 | 40.1099 | 1.8035 | 0.39324 | 209.1431 | 3.3505
1680 | 406421.0526 | 147.3617 | 60.3464 | 2.8531 | 0.00091 | 656.1518 | 200.5553 | 42.0606 | 39.7181 | 1.7805 | 0.38983 | 207.6346 | 3.3044
1690 | 400263.1579 | 146.4567 | 60.0592 | 2.8534 | 0.00091 | 655.315 | 199.4743 | 42.2102 | 39.328 | 1.7576 | 0.38639 | 206.132 | 3.2587
1700 | 394105.2632 | 145.5442 | 59.7691 | 2.8536 | 0.00091 | 654.1848 | 198.3978 | 42.3559 | 38.9397 | 1.735 | 0.38293 | 204.6342 | 3.2135
1710 | 387947.3684 | 144.6241 | 59.4762 | 2.8539 | 0.00091 | 652.7557 | 197.3262 | 42.4978 | 38.553 | 1.7125 | 0.37944 | 203.1408 | 3.1688
1720 | 381789.4737 | 143.6963 | 59.1806 | 2.8541 | 0.00091 | 651.0271 | 196.2594 | 42.6359 | 38.1678 | 1.6901 | 0.37592 | 201.651 | 3.1244
1730 | 375631.5789 | 142.7611 | 58.8823 | 2.8544 | 0.00091 | 649.0027 | 195.1976 | 42.7702 | 37.7841 | 1.668 | 0.37238 | 200.1645 | 3.0803
1740 | 369473.6842 | 141.818 | 58.5813 | 2.8546 | 0.00091 | 646.6901 | 194.1408 | 42.9007 | 37.4017 | 1.6459 | 0.36882 | 198.6805 | 3.0366
1750 | 363315.7895 | 140.8665 | 58.2777 | 2.8549 | 0.00091 | 644.1008 | 193.0891 | 43.0275 | 37.0204 | 1.624 | 0.36524 | 197.1977 | 2.9932
1760 | 357157.8947 | 139.9069 | 57.9715 | 2.8551 | 0.00091 | 641.2498 | 192.0426 | 43.1504 | 36.6404 | 1.6022 | 0.36163 | 195.7161 | 2.9501
1770 | 351000 | 138.9391 | 57.6628 | 2.8554 | 0.00091 | 638.155 | 191.0011 | 43.2697 | 36.2613 | 1.5805 | 0.358 | 194.2353 | 2.9073
1780 | 344842.1053 | 137.9624 | 57.3515 | 2.8556 | 0.00091 | 634.8367 | 189.9647 | 43.3853 | 35.8832 | 1.5589 | 0.35435 | 192.7541 | 2.8648
1790 | 338684.2105 | 136.9773 | 57.0378 | 2.8559 | 0.00091 | 631.3177 | 188.9333 | 43.4972 | 35.506 | 1.5374 | 0.35068 | 191.2731 | 2.8224
1800 | 332526.3158 | 135.983 | 56.7216 | 2.8562 | 0.00091 | 627.6219 | 187.907 | 43.6054 | 35.1295 | 1.516 | 0.34699 | 189.7901 | 2.7802
1810 | 326368.4211 | 134.9796 | 56.403 | 2.8564 | 0.00091 | 623.7746 | 186.8855 | 43.71 | 34.7537 | 1.4947 | 0.34328 | 188.3052 | 2.7383
1820 | 320210.5263 | 133.967 | 56.0821 | 2.8567 | 0.00091 | 619.8018 | 185.869 | 43.811 | 34.3784 | 1.4734 | 0.33956 | 186.8181 | 2.6965
1830 | 314052.6316 | 132.9446 | 55.7588 | 2.857 | 0.00091 | 615.7294 | 184.8572 | 43.9084 | 34.0037 | 1.4522 | 0.33582 | 185.3273 | 2.6548
1840 | 307894.7368 | 131.9126 | 55.4331 | 2.8572 | 0.00091 | 611.5833 | 183.8502 | 44.0023 | 33.6294 | 1.431 | 0.33206 | 183.8328 | 2.6132
1850 | 301736.8421 | 130.8705 | 55.1052 | 2.8575 | 0.00091 | 607.3887 | 182.8477 | 44.0926 | 33.2554 | 1.4099 | 0.32828 | 182.3333 | 2.5718
1860 | 295578.9474 | 129.8183 | 54.7751 | 2.8578 | 0.00091 | 603.1696 | 181.8497 | 44.1795 | 32.8816 | 1.3887 | 0.32449 | 180.8285 | 2.5304
1870 | 289421.0526 | 128.7556 | 54.4427 | 2.8581 | 0.00091 | 598.9488 | 180.8561 | 44.2629 | 32.5081 | 1.3676 | 0.32069 | 179.3181 | 2.4891
1880 | 283263.1579 | 127.6821 | 54.1081 | 2.8583 | 0.00091 | 594.7472 | 179.8667 | 44.3428 | 32.1346 | 1.3466 | 0.31687 | 177.8008 | 2.4479
1890 | 277105.2632 | 126.597 | 53.7714 | 2.8586 | 0.00091 | 590.584 | 178.8814 | 44.4193 | 31.7612 | 1.3255 | 0.31304 | 176.2731 | 2.4067
1900 | 270947.3684 | 125.5004 | 53.4324 | 2.8589 | 0.00091 | 586.4763 | 177.9 | 44.4924 | 31.3882 | 1.3044 | 0.30919 | 174.7373 | 2.3656
1910 | 264789.4737 | 124.3915 | 53.0909 | 2.8592 | 0.00091 | 582.4388 | 176.9225 | 44.5622 | 31.0156 | 1.2834 | 0.30533 | 173.1909 | 2.3246
1920 | 258631.5789 | 123.2708 | 52.7467 | 2.8595 | 0.00091 | 578.4842 | 175.9486 | 44.6287 | 30.6431 | 1.2624 | 0.30145 | 171.6384 | 2.2837
1930 | 252473.6842 | 122.1378 | 52.3999 | 2.8598 | 0.00091 | 574.6222 | 174.9781 | 44.6919 | 30.2703 | 1.2414 | 0.29755 | 170.0791 | 2.2427
1940 | 246315.7895 | 120.9922 | 52.0506 | 2.8601 | 0.00091 | 570.8608 | 174.011 | 44.7518 | 29.8972 | 1.2203 | 0.29363 | 168.5107 | 2.2017
1950 | 240157.8947 | 119.8337 | 51.6989 | 2.8604 | 0.00091 | 567.2054 | 173.0471 | 44.8085 | 29.5235 | 1.1992 | 0.28971 | 166.9305 | 2.1606
1960 | 234000 | 118.6619 | 51.3449 | 2.8607 | 0.00091 | 563.6599 | 172.0861 | 44.862 | 29.1491 | 1.178 | 0.28577 | 165.3328 | 2.1193
1970 | 227842.1053 | 117.4767 | 50.9888 | 2.861 | 0.00091 | 560.2256 | 171.128 | 44.9124 | 28.7737 | 1.1566 | 0.28182 | 163.7222 | 2.0778
1980 | 221684.2105 | 116.2775 | 50.6306 | 2.8613 | 0.00091 | 556.9022 | 170.1725 | 44.9596 | 28.3975 | 1.1352 | 0.27785 | 162.0951 | 2.036
1990 | 215526.3158 | 115.0638 | 50.2704 | 2.8616 | 0.00091 | 553.6871 | 169.2194 | 45.0038 | 28.0205 | 1.1137 | 0.27389 | 160.4475 | 1.9942
2000 | 209368.4211 | 113.8353 | 49.9082 | 2.8619 | 0.00091 | 550.5762 | 168.2687 | 45.0448 | 27.6427 | 1.0921 | 0.26991 | 158.7785 | 1.9521
2010 | 203210.5263 | 112.5926 | 49.5439 | 2.8622 | 0.00091 | 547.5638 | 167.32 | 45.0829 | 27.264 | 1.0704 | 0.26592 | 157.088 | 1.9098
2020 | 197052.6316 | 111.3364 | 49.1776 | 2.8625 | 0.00091 | 544.643 | 166.3732 | 45.1179 | 26.8843 | 1.0486 | 0.26193 | 155.3805 | 1.8672
2030 | 190894.7368 | 110.066 | 48.8093 | 2.8629 | 0.00091 | 541.8056 | 165.4281 | 45.15 | 26.5036 | 1.0267 | 0.25793 | 153.6547 | 1.8245
2040 | 184736.8421 | 108.7804 | 48.4391 | 2.8632 | 0.00091 | 539.0425 | 164.4843 | 45.1792 | 26.1219 | 1.0046 | 0.25392 | 151.909 | 1.7814
2050 | 178578.9474 | 107.4787 | 48.0669 | 2.8635 | 0.00091 | 536.3442 | 163.5418 | 45.2055 | 25.7389 | 0.98238 | 0.24991 | 150.1421 | 1.7381
2060 | 172421.0526 | 106.1602 | 47.6928 | 2.8639 | 0.00091 | 533.701 | 162.6002 | 45.229 | 25.3546 | 0.96002 | 0.24589 | 148.3525 | 1.6944
2070 | 166263.1579 | 104.8239 | 47.3168 | 2.8642 | 0.00091 | 531.1027 | 161.6594 | 45.2496 | 24.969 | 0.93749 | 0.24187 | 146.5387 | 1.6505
2080 | 160105.2632 | 103.469 | 46.939 | 2.8646 | 0.00091 | 528.5389 | 160.7193 | 45.2675 | 24.5819 | 0.91478 | 0.23784 | 144.6994 | 1.6061
2090 | 153947.3684 | 102.0947 | 46.5594 | 2.8649 | 0.00091 | 525.9994 | 159.7795 | 45.2827 | 24.1933 | 0.89188 | 0.23381 | 142.8329 | 1.5614
2100 | 147789.4737 | 100.7001 | 46.178 | 2.8653 | 0.00091 | 523.4738 | 158.8398 | 45.2951 | 23.803 | 0.86877 | 0.22978 | 140.9377 | 1.5162
2110 | 141631.5789 | 99.2842 | 45.795 | 2.8657 | 0.00091 | 520.9521 | 157.9002 | 45.305 | 23.4109 | 0.84543 | 0.22575 | 139.0122 | 1.4706
2120 | 135473.6842 | 97.8462 | 45.4103 | 2.866 | 0.00091 | 518.4243 | 156.9603 | 45.3123 | 23.0171 | 0.82186 | 0.22172 | 137.0546 | 1.4246
2130 | 129315.7895 | 96.385 | 45.024 | 2.8664 | 0.00091 | 515.8811 | 156.0198 | 45.317 | 22.6213 | 0.79803 | 0.21768 | 135.0631 | 1.378
2140 | 123157.8947 | 94.8996 | 44.6362 | 2.8668 | 0.00091 | 513.3133 | 155.0787 | 45.3193 | 22.2234 | 0.77394 | 0.21365 | 133.0358 | 1.3309
2150 | 117000 | 93.3887 | 44.2469 | 2.8672 | 0.00091 | 510.7125 | 154.1366 | 45.3191 | 21.8234 | 0.74955 | 0.20963 | 130.9708 | 1.2832
2160 | 110842.1053 | 91.8511 | 43.8562 | 2.8676 | 0.00091 | 508.0704 | 153.1934 | 45.3166 | 21.4212 | 0.72486 | 0.2056 | 128.866 | 1.235
2170 | 104684.2105 | 90.2855 | 43.4642 | 2.8681 | 0.00091 | 505.3798 | 152.2486 | 45.3119 | 21.0167 | 0.69985 | 0.20158 | 126.7192 | 1.1861
2180 | 98526.3158 | 88.6904 | 43.0708 | 2.8685 | 0.00091 | 502.6338 | 151.3022 | 45.3049 | 20.6097 | 0.6745 | 0.19756 | 124.528 | 1.1365
2190 | 92368.4211 | 87.0642 | 42.6762 | 2.869 | 0.00091 | 499.8262 | 150.3539 | 45.2957 | 20.2002 | 0.64878 | 0.19356 | 122.29 | 1.0863
2200 | 86210.5263 | 85.405 | 42.2804 | 2.8694 | 0.00091 | 496.9513 | 149.4033 | 45.2844 | 19.7881 | 0.62268 | 0.18955 | 120.0027 | 1.0353
2210 | 80052.6316 | 83.711 | 41.8836 | 2.8699 | 0.00091 | 494.0042 | 148.4502 | 45.2709 | 19.3732 | 0.59618 | 0.18556 | 117.6632 | 0.98352
2220 | 73894.7368 | 81.9801 | 41.4857 | 2.8704 | 0.00091 | 490.9805 | 147.4943 | 45.2552 | 18.9554 | 0.56925 | 0.18158 | 115.2687 | 0.93093
2230 | 67736.8421 | 80.2095 | 41.0869 | 2.8709 | 0.00091 | 487.8765 | 146.5354 | 45.2375 | 18.5346 | 0.54186 | 0.1776 | 112.8161 | 0.87748
2240 | 61578.9474 | 78.3967 | 40.6873 | 2.8715 | 0.00091 | 484.6889 | 145.573 | 45.2176 | 18.1107 | 0.51399 | 0.17364 | 110.3019 | 0.82312
2250 | 55421.0526 | 76.5386 | 40.2871 | 2.872 | 0.00091 | 481.415 | 144.607 | 45.1955 | 17.6835 | 0.48561 | 0.16969 | 107.7228 | 0.76781
2260 | 49263.1579 | 74.6314 | 39.8862 | 2.8726 | 0.00091 | 478.0526 | 143.6369 | 45.1713 | 17.253 | 0.4567 | 0.16576 | 105.0749 | 0.71149
2270 | 43105.2632 | 72.6707 | 39.4849 | 2.8732 | 0.00091 | 474.5999 | 142.6625 | 45.1449 | 16.819 | 0.4272 | 0.16184 | 102.3541 | 0.6541
2280 | 36947.3684 | 70.6513 | 39.0833 | 2.8739 | 0.00091 | 471.0557 | 141.6834 | 45.1163 | 16.3812 | 0.3971 | 0.15794 | 99.5558 | 0.59558
2290 | 30789.4737 | 68.5663 | 38.6815 | 2.8745 | 0.00091 | 467.4188 | 140.6992 | 45.0855 | 15.9396 | 0.36633 | 0.15407 | 96.6754 | 0.53587
2300 | 24631.5789 | 66.4073 | 38.2799 | 2.8752 | 0.00091 | 463.6885 | 139.7096 | 45.0525 | 15.4939 | 0.33486 | 0.15021 | 93.7073 | 0.47486
2310 | 18473.6842 | 64.1741 | 37.8785 | 2.8759 | 0.00091 | 459.8645 | 138.7142 | 45.0173 | 11.5978 | 0.30264 | 0.14638 | 90.6459 | 0.41251
2320 | 12315.7895 | 61.8703 | 37.4777 | 2.8768 | 0.00091 | 455.9462 | 137.7126 | 44.9799 | 6.5539 | 0.26964 | 0.14257 | 87.4848 | 0.34872
2330 | 6157.8947 | 59.5069 | 37.0776 | 2.878 | 0.00091 | 451.9208 | 136.7043 | 44.9402 | 2.8513 | 0.23584 | 0.1388 | 84.2173 | 0.28342
2340 | 0 | 57.2659 | 36.6783 | 2.8809 | 0.00091 | 447.709 | 135.689 | 44.8982 | 0.16884 | 0.20156 | 0.13505 | 80.8408 | 0.21674
2350 | 0 | 55.932 | 36.2818 | 2.8871 | 0.00091 | 443.1598 | 134.6661 | 44.854 | 0.1623 | 0.19305 | 0.13135 | 77.5804 | 0.20821
2360 | 0 | 55.0037 | 35.8918 | 2.8911 | 0.00091 | 438.102 | 133.6351 | 44.8075 | 0.15668 | 0.18639 | 0.12774 | 74.5885 | 0.20151
2370 | 0 | 54.3095 | 35.5125 | 2.8938 | 0.00091 | 432.3774 | 132.5959 | 44.7587 | 0.15177 | 0.18094 | 0.12424 | 71.8493 | 0.19601
2380 | 0 | 53.7552 | 35.1465 | 2.8956 | 0.00091 | 425.8968 | 131.5488 | 44.7077 | 0.14742 | 0.17631 | 0.12088 | 69.3408 | 0.19133
2390 | 0 | 53.2874 | 34.7949 | 2.8969 | 0.00091 | 418.6596 | 130.4947 | 44.6544 | 0.14353 | 0.17227 | 0.11768 | 67.0407 | 0.18723
2400 | 0 | 52.8761 | 34.4584 | 2.8979 | 0.00091 | 410.7255 | 129.4353 | 44.5988 | 0.14001 | 0.16866 | 0.11462 | 64.9286 | 0.18357
2410 | 0 | 52.5037 | 34.137 | 2.8985 | 0.00091 | 402.1844 | 128.3723 | 44.5409 | 0.1368 | 0.1654 | 0.11172 | 62.9861 | 0.18026
2420 | 0 | 52.16 | 33.8305 | 2.899 | 0.00091 | 393.1381 | 127.3075 | 44.4809 | 0.13384 | 0.16241 | 0.10897 | 61.1978 | 0.17723
2430 | 0 | 51.8384 | 33.5384 | 2.8994 | 0.00091 | 383.6903 | 126.2425 | 44.4186 | 0.13111 | 0.15965 | 0.10635 | 59.5479 | 0.17442
2440 | 0 | 51.5347 | 33.2603 | 2.8996 | 0.00091 | 373.9415 | 125.1792 | 44.3542 | 0.12856 | 0.15708 | 0.10388 | 58.0233 | 0.1718
2450 | 0 | 51.246 | 32.9956 | 2.8998 | 0.00091 | 363.9863 | 124.1189 | 44.2877 | 0.12617 | 0.15466 | 0.10153 | 56.6119 | 0.16933
2460 | 0 | 50.9701 | 32.7436 | 2.8999 | 0.00091 | 353.912 | 123.063 | 44.2191 | 0.12394 | 0.15239 | 0.099302 | 55.304 | 0.16701
2470 | 0 | 50.7055 | 32.5037 | 2.9 | 0.00091 | 343.7978 | 122.0128 | 44.1486 | 0.12182 | 0.15024 | 0.097191 | 54.0903 | 0.16482
2480 | 0 | 50.451 | 32.2752 | 2.9001 | 0.00091 | 333.7143 | 120.9694 | 44.0762 | 0.11983 | 0.1482 | 0.095188 | 52.9623 | 0.16273
2490 | 0 | 50.2055 | 32.0577 | 2.9002 | 0.00091 | 323.7237 | 119.9337 | 44.0019 | 0.11793 | 0.14626 | 0.093287 | 51.9125 | 0.16074
2500 | 0 | 49.9682 | 31.8504 | 2.9002 | 0.00091 | 313.8801 | 118.9064 | 43.9259 | 0.11614 | 0.1444 | 0.091482 | 50.9343 | 0.15884
2510 | 0 | 49.7384 | 31.6527 | 2.9003 | 0.00091 | 304.2293 | 117.8884 | 43.8482 | 0.11443 | 0.14263 | 0.089766 | 50.0217 | 0.15703
2520 | 0 | 49.5156 | 31.4642 | 2.9004 | 0.00091 | 294.8096 | 116.8803 | 43.7689 | 0.1128 | 0.14094 | 0.088134 | 49.1693 | 0.15529
2530 | 0 | 49.2993 | 31.2842 | 2.9005 | 0.00091 | 285.652 | 115.8826 | 43.6881 | 0.11124 | 0.13931 | 0.086581 | 48.3722 | 0.15363
2540 | 0 | 49.0891 | 31.1123 | 2.9005 | 0.00091 | 276.781 | 114.8956 | 43.606 | 0.10976 | 0.13776 | 0.085102 | 47.626 | 0.15203
2550 | 0 | 48.8846 | 30.948 | 2.9006 | 0.00091 | 268.2152 | 113.9199 | 43.5225 | 0.10834 | 0.13626 | 0.083692 | 46.9266 | 0.1505
2560 | 0 | 48.6855 | 30.7908 | 2.9006 | 0.00091 | 259.9674 | 112.9556 | 43.4377 | 0.10698 | 0.13482 | 0.082347 | 46.2704 | 0.14903
2570 | 0 | 48.4915 | 30.6404 | 2.9007 | 0.00091 | 252.046 | 112.003 | 43.3518 | 0.10568 | 0.13344 | 0.081062 | 45.6542 | 0.14761
2580 | 0 | 48.3022 | 30.4964 | 2.9008 | 0.00091 | 244.4551 | 111.0623 | 43.2648 | 0.10443 | 0.13211 | 0.079835 | 45.0748 | 0.14625
2590 | 0 | 48.1175 | 30.3583 | 2.9008 | 0.00091 | 237.1948 | 110.1337 | 43.1769 | 0.10323 | 0.13082 | 0.078661 | 44.5304 | 0.14494
2600 | 0 | 47.9371 | 30.2259 | 2.9009 | 0.00091 | 230.2628 | 109.2171 | 43.088 | 0.10208 | 0.12958 | 0.077537 | 44.0172 | 0.14368
2610 | 0 | 47.7609 | 30.0987 | 2.9009 | 0.00091 | 223.6538 | 108.3127 | 42.9982 | 0.10098 | 0.12839 | 0.076461 | 43.5332 | 0.14246
2620 | 0 | 47.5886 | 29.9766 | 2.901 | 0.00091 | 217.3605 | 107.4205 | 42.9077 | 0.099914 | 0.12723 | 0.075429 | 43.0765 | 0.14129
2630 | 0 | 47.4201 | 29.8593 | 2.901 | 0.00091 | 211.374 | 106.5405 | 42.8165 | 0.098894 | 0.12612 | 0.074439 | 42.6453 | 0.14015
2640 | 0 | 47.2552 | 29.7464 | 2.9011 | 0.00091 | 205.6839 | 105.6727 | 42.7246 | 0.097914 | 0.12505 | 0.073488 | 42.2377 | 0.13906
2650 | 0 | 47.0938 | 29.6378 | 2.9011 | 0.00091 | 200.2789 | 104.8169 | 42.6321 | 0.096971 | 0.12401 | 0.072575 | 41.8522 | 0.13801
2660 | 0 | 46.9358 | 29.5332 | 2.9012 | 0.00091 | 195.1471 | 103.9731 | 42.5392 | 0.096063 | 0.123 | 0.071697 | 41.4873 | 0.13699
2670 | 0 | 46.781 | 29.4324 | 2.9012 | 0.00091 | 190.2761 | 103.1412 | 42.4457 | 0.095188 | 0.12203 | 0.070852 | 41.1416 | 0.13601
2680 | 0 | 46.6293 | 29.3352 | 2.9013 | 0.00091 | 185.6533 | 102.3212 | 42.3519 | 0.094345 | 0.12109 | 0.070039 | 40.8139 | 0.13506
2690 | 0 | 46.4804 | 29.2414 | 2.9013 | 0.00091 | 181.2661 | 101.5128 | 42.2577 | 0.093531 | 0.12017 | 0.069255 | 40.5033 | 0.13414
2700 | 0 | 46.3345 | 29.1509 | 2.9014 | 0.00091 | 177.102 | 100.716 | 42.1633 | 0.092746 | 0.11929 | 0.0685 | 40.2081 | 0.13325
2710 | 0 | 46.1912 | 29.0634 | 2.9014 | 0.00091 | 173.1486 | 99.9306 | 42.0685 | 0.091988 | 0.11843 | 0.067771 | 39.9279 | 0.13238
2720 | 0 | 46.0506 | 28.9788 | 2.9015 | 0.00091 | 169.3941 | 99.1565 | 41.9736 | 0.091255 | 0.11759 | 0.067067 | 39.6611 | 0.13155
2730 | 0 | 45.9125 | 28.897 | 2.9015 | 0.00091 | 165.8267 | 98.3935 | 41.8785 | 0.090548 | 0.11678 | 0.066386 | 39.4074 | 0.13073
2740 | 0 | 45.7768 | 28.8178 | 2.9015 | 0.00091 | 162.4354 | 97.6415 | 41.7833 | 0.089863 | 0.11599 | 0.065728 | 39.1657 | 0.12995
2750 | 0 | 45.6435 | 28.7411 | 2.9016 | 0.00091 | 159.2094 | 96.9003 | 41.688 | 0.089202 | 0.11523 | 0.065092 | 38.9355 | 0.12918
2760 | 0 | 45.5125 | 28.6668 | 2.9016 | 0.00091 | 156.1385 | 96.1697 | 41.5926 | 0.088561 | 0.11448 | 0.064476 | 38.7161 | 0.12844
2770 | 0 | 45.3836 | 28.5947 | 2.9017 | 0.00091 | 153.2129 | 95.4496 | 41.4972 | 0.087941 | 0.11376 | 0.063879 | 38.5067 | 0.12772
2780 | 0 | 45.257 | 28.5248 | 2.9017 | 0.00091 | 150.4236 | 94.7399 | 41.4018 | 0.087341 | 0.11306 | 0.063301 | 38.3068 | 0.12701
2790 | 0 | 45.1323 | 28.457 | 2.9017 | 0.00091 | 147.7619 | 94.0402 | 41.3065 | 0.086758 | 0.11237 | 0.06274 | 38.1159 | 0.12633
2800 | 0 | 45.0097 | 28.391 | 2.9018 | 0.00091 | 145.2195 | 93.3506 | 41.2113 | 0.086194 | 0.1117 | 0.062196 | 37.9334 | 0.12566
2810 | 0 | 44.8889 | 28.327 | 2.9018 | 0.00091 | 142.789 | 92.6707 | 41.1161 | 0.085646 | 0.11105 | 0.061667 | 37.7588 | 0.12502
2820 | 0 | 44.77 | 28.2647 | 2.9018 | 0.00091 | 140.4631 | 92.0005 | 41.0211 | 0.085114 | 0.11041 | 0.061154 | 37.5917 | 0.12438
2830 | 0 | 44.653 | 28.2041 | 2.9019 | 0.00091 | 138.2352 | 91.3398 | 40.9262 | 0.084597 | 0.10979 | 0.060655 | 37.4317 | 0.12377
2840 | 0 | 44.5376 | 28.1451 | 2.9019 | 0.00091 | 136.099 | 90.6884 | 40.8315 | 0.084095 | 0.10918 | 0.060169 | 37.2783 | 0.12317
2850 | 0 | 44.424 | 28.0876 | 2.902 | 0.00091 | 134.0486 | 90.0462 | 40.737 | 0.083607 | 0.10859 | 0.059697 | 37.1312 | 0.12258
2860 | 0 | 44.312 | 28.0317 | 2.902 | 0.00091 | 132.0788 | 89.413 | 40.6427 | 0.083133 | 0.10801 | 0.059237 | 36.99 | 0.12201
2870 | 0 | 44.2016 | 27.9771 | 2.902 | 0.00091 | 130.1843 | 88.7886 | 40.5487 | 0.082671 | 0.10745 | 0.058789 | 36.8544 | 0.12145
2880 | 0 | 44.0927 | 27.9239 | 2.9021 | 0.00091 | 128.3606 | 88.1729 | 40.4549 | 0.08222 | 0.10689 | 0.058352 | 36.7243 | 0.1209
2890 | 0 | 43.9853 | 27.8719 | 2.9021 | 0.00091 | 126.6032 | 87.5657 | 40.3613 | 0.081782 | 0.10635 | 0.057926 | 36.599 | 0.12036
2900 | 0 | 43.8793 | 27.8212 | 2.9021 | 0.00091 | 124.9082 | 86.9669 | 40.2681 | 0.081355 | 0.10582 | 0.05751 | 36.4786 | 0.11984
2910 | 0 | 43.7748 | 27.7716 | 2.9022 | 0.00091 | 123.2717 | 86.3763 | 40.1751 | 0.080938 | 0.1053 | 0.057104 | 36.3626 | 0.11933
2920 | 0 | 43.6716 | 27.7231 | 2.9022 | 0.00091 | 121.6904 | 85.7939 | 40.0824 | 0.080532 | 0.10479 | 0.056708 | 36.2508 | 0.11882
2930 | 0 | 43.5697 | 27.6757 | 2.9022 | 0.00091 | 120.1609 | 85.2193 | 39.9901 | 0.080135 | 0.1043 | 0.05632 | 36.1431 | 0.11833
2940 | 0 | 43.4692 | 27.6294 | 2.9023 | 0.00091 | 118.6802 | 84.6526 | 39.8981 | 0.079748 | 0.10381 | 0.055941 | 36.0392 | 0.11785
2950 | 0 | 43.3699 | 27.584 | 2.9023 | 0.00091 | 117.2457 | 84.0935 | 39.8064 | 0.079371 | 0.10333 | 0.055571 | 35.939 | 0.11738
2960 | 0 | 43.2719 | 27.5396 | 2.9023 | 0.00091 | 115.8546 | 83.542 | 39.7151 | 0.079003 | 0.10286 | 0.055208 | 35.8422 | 0.11691
2970 | 0 | 43.1751 | 27.4961 | 2.9023 | 0.00091 | 114.5048 | 82.9978 | 39.6241 | 0.078643 | 0.1024 | 0.054853 | 35.7486 | 0.11646
2980 | 0 | 43.0794 | 27.4535 | 2.9024 | 0.00091 | 113.1938 | 82.4609 | 39.5335 | 0.078291 | 0.10195 | 0.054506 | 35.6582 | 0.11601
2990 | 0 | 42.9849 | 27.4117 | 2.9024 | 0.00091 | 111.9197 | 81.9311 | 39.4433 | 0.077947 | 0.1015 | 0.054165 | 35.5707 | 0.11557
3000 | 0 | 42.8915 | 27.3707 | 2.9024 | 0.00091 | 110.6805 | 81.4083 | 39.3535 | 0.077611 | 0.10107 | 0.053831 | 35.486 | 0.11515
3010 | 0 | 42.7992 | 27.3305 | 2.9025 | 0.00091 | 109.4745 | 80.8924 | 39.264 | 0.077283 | 0.10064 | 0.053504 | 35.4039 | 0.11472
3020 | 0 | 42.7079 | 27.291 | 2.9025 | 0.00091 | 108.3001 | 80.3833 | 39.175 | 0.076961 | 0.10022 | 0.053183 | 35.3245 | 0.11431
3030 | 0 | 42.6176 | 27.2522 | 2.9025 | 0.00091 | 107.1557 | 79.8808 | 39.0864 | 0.076646 | 0.099803 | 0.052868 | 35.2474 | 0.1139
3040 | 0 | 42.5284 | 27.2141 | 2.9025 | 0.00091 | 106.0399 | 79.3849 | 38.9981 | 0.076337 | 0.099396 | 0.052558 | 35.1726 | 0.1135
3050 | 0 | 42.4402 | 27.1766 | 2.9026 | 0.00091 | 104.9514 | 78.8953 | 38.9103 | 0.076035 | 0.098996 | 0.052254 | 35.1 | 0.1131
3060 | 0 | 42.353 | 27.1398 | 2.9026 | 0.00091 | 103.8889 | 78.4121 | 38.8229 | 0.075739 | 0.098602 | 0.051955 | 35.0294 | 0.11272
3070 | 0 | 42.2667 | 27.1036 | 2.9026 | 0.00091 | 102.8513 | 77.935 | 38.7359 | 0.075449 | 0.098215 | 0.051662 | 34.9609 | 0.11233
3080 | 0 | 42.1813 | 27.068 | 2.9026 | 0.00091 | 101.8375 | 77.464 | 38.6493 | 0.075164 | 0.097834 | 0.051373 | 34.8942 | 0.11196
3090 | 0 | 42.0968 | 27.033 | 2.9027 | 0.00091 | 100.8465 | 76.999 | 38.5632 | 0.074885 | 0.097459 | 0.051089 | 34.8293 | 0.11159
3100 | 0 | 42.0133 | 26.9985 | 2.9027 | 0.00091 | 99.8774 | 76.5399 | 38.4775 | 0.074612 | 0.09709 | 0.05081 | 34.7662 | 0.11122
3110 | 0 | 41.9306 | 26.9646 | 2.9027 | 0.00091 | 98.9293 | 76.0866 | 38.3922 | 0.074343 | 0.096726 | 0.050536 | 34.7047 | 0.11086
3120 | 0 | 41.8487 | 26.9311 | 2.9028 | 0.00091 | 98.0014 | 75.6389 | 38.3074 | 0.07408 | 0.096368 | 0.050265 | 34.6447 | 0.11051
3130 | 0 | 41.7677 | 26.8982 | 2.9028 | 0.00091 | 97.0928 | 75.1968 | 38.223 | 0.073821 | 0.096015 | 0.049999 | 34.5863 | 0.11016
3140 | 0 | 41.6875 | 26.8658 | 2.9028 | 0.00091 | 96.203 | 74.7602 | 38.139 | 0.073567 | 0.095667 | 0.049737 | 34.5293 | 0.10981
3150 | 0 | 41.6081 | 26.8338 | 2.9028 | 0.00091 | 95.3311 | 74.3291 | 38.0555 | 0.073318 | 0.095324 | 0.049479 | 34.4736 | 0.10947
3160 | 0 | 41.5295 | 26.8022 | 2.9029 | 0.00091 | 94.4766 | 73.9032 | 37.9724 | 0.073072 | 0.094986 | 0.049224 | 34.4193 | 0.10914
3170 | 0 | 41.4517 | 26.7711 | 2.9029 | 0.00091 | 93.6389 | 73.4825 | 37.8897 | 0.072831 | 0.094652 | 0.048973 | 34.3662 | 0.10881
3180 | 0 | 41.3746 | 26.7405 | 2.9029 | 0.00091 | 92.8173 | 73.067 | 37.8075 | 0.072595 | 0.094323 | 0.048726 | 34.3143 | 0.10848
3190 | 0 | 41.2982 | 26.7102 | 2.9029 | 0.00091 | 92.0114 | 72.6565 | 37.7257 | 0.072362 | 0.093999 | 0.048482 | 34.2635 | 0.10816
3200 | 0 | 41.2226 | 26.6803 | 2.9029 | 0.00091 | 91.2206 | 72.251 | 37.6444 | 0.072133 | 0.093679 | 0.048242 | 34.2138 | 0.10784
3210 | 0 | 41.1477 | 26.6508 | 2.903 | 0.00091 | 90.4445 | 71.8504 | 37.5635 | 0.071907 | 0.093363 | 0.048004 | 34.1652 | 0.10752
3220 | 0 | 41.0736 | 26.6217 | 2.903 | 0.00091 | 89.6826 | 71.4546 | 37.4831 | 0.071686 | 0.093051 | 0.04777 | 34.1175 | 0.10721
3230 | 0 | 41.0001 | 26.5929 | 2.903 | 0.00091 | 88.9344 | 71.0635 | 37.4031 | 0.071468 | 0.092743 | 0.047539 | 34.0709 | 0.10691
3240 | 0 | 40.9272 | 26.5645 | 2.903 | 0.00091 | 88.1996 | 70.6771 | 37.3235 | 0.071253 | 0.092439 | 0.047311 | 34.0251 | 0.1066
3250 | 0 | 40.8551 | 26.5364 | 2.9031 | 0.00091 | 87.4778 | 70.2953 | 37.2444 | 0.071041 | 0.092138 | 0.047085 | 33.9803 | 0.1063
3260 | 0 | 40.7836 | 26.5086 | 2.9031 | 0.00091 | 86.7685 | 69.9179 | 37.1657 | 0.070833 | 0.091842 | 0.046862 | 33.9363 | 0.10601
3270 | 0 | 40.7127 | 26.4812 | 2.9031 | 0.00091 | 86.0715 | 69.545 | 37.0875 | 0.070628 | 0.091549 | 0.046642 | 33.8931 | 0.10571
3280 | 0 | 40.6425 | 26.4541 | 2.9031 | 0.00091 | 85.3864 | 69.1765 | 37.0097 | 0.070426 | 0.091259 | 0.046425 | 33.8507 | 0.10542
3290 | 0 | 40.5729 | 26.4273 | 2.9031 | 0.00091 | 84.7128 | 68.8122 | 36.9323 | 0.070227 | 0.090973 | 0.04621 | 33.809 | 0.10513
3300 | 0 | 40.5039 | 26.4007 | 2.9032 | 0.00091 | 84.0506 | 68.4522 | 36.8554 | 0.070031 | 0.09069 | 0.045998 | 33.7681 | 0.10485
3310 | 0 | 40.4355 | 26.3745 | 2.9032 | 0.00091 | 83.3993 | 68.0963 | 36.7789 | 0.069838 | 0.090411 | 0.045788 | 33.7279 | 0.10457
3320 | 0 | 40.3677 | 26.3485 | 2.9032 | 0.00091 | 82.7586 | 67.7446 | 36.7028 | 0.069647 | 0.090134 | 0.04558 | 33.6883 | 0.10429
3330 | 0 | 40.3005 | 26.3228 | 2.9032 | 0.00091 | 82.1284 | 67.3969 | 36.6272 | 0.069459 | 0.089861 | 0.045375 | 33.6494 | 0.10402
3340 | 0 | 40.2339 | 26.2974 | 2.9033 | 0.00091 | 81.5083 | 67.0531 | 36.552 | 0.069274 | 0.089591 | 0.045172 | 33.6111 | 0.10374
3350 | 0 | 40.1678 | 26.2722 | 2.9033 | 0.00091 | 80.8982 | 66.7133 | 36.4772 | 0.069091 | 0.089323 | 0.044971 | 33.5734 | 0.10347
3360 | 0 | 40.1023 | 26.2473 | 2.9033 | 0.00091 | 80.2977 | 66.3773 | 36.4029 | 0.068911 | 0.089059 | 0.044772 | 33.5363 | 0.10321
3370 | 0 | 40.0374 | 26.2226 | 2.9033 | 0.00091 | 79.7066 | 66.0451 | 36.3289 | 0.068733 | 0.088797 | 0.044576 | 33.4997 | 0.10294
3380 | 0 | 39.973 | 26.1982 | 2.9033 | 0.00091 | 79.1248 | 65.7167 | 36.2554 | 0.068557 | 0.088539 | 0.044381 | 33.4636 | 0.10268
3390 | 0 | 39.9091 | 26.174 | 2.9034 | 0.00091 | 78.5519 | 65.3919 | 36.1824 | 0.068384 | 0.088283 | 0.044188 | 33.4281 | 0.10242
3400 | 0 | 39.8457 | 26.15 | 2.9034 | 0.00091 | 77.9878 | 65.0708 | 36.1097 | 0.068213 | 0.088029 | 0.043997 | 33.3931 | 0.10216
3410 | 0 | 39.7829 | 26.1263 | 2.9034 | 0.00091 | 77.4323 | 64.7532 | 36.0375 | 0.068044 | 0.087778 | 0.043808 | 33.3586 | 0.10191
3420 | 0 | 39.7206 | 26.1027 | 2.9034 | 0.00091 | 76.8852 | 64.4391 | 35.9657 | 0.067877 | 0.08753 | 0.043621 | 33.3245 | 0.10165
3430 | 0 | 39.6587 | 26.0794 | 2.9034 | 0.00091 | 76.3463 | 64.1285 | 35.8943 | 0.067712 | 0.087284 | 0.043436 | 33.2909 | 0.1014
3440 | 0 | 39.5974 | 26.0563 | 2.9034 | 0.00091 | 75.8155 | 63.8214 | 35.8233 | 0.067549 | 0.087041 | 0.043252 | 33.2577 | 0.10115
3450 | 0 | 39.5366 | 26.0334 | 2.9035 | 0.00091 | 75.2924 | 63.5176 | 35.7527 | 0.067388 | 0.0868 | 0.04307 | 33.2249 | 0.10091
3460 | 0 | 39.4762 | 26.0106 | 2.9035 | 0.00091 | 74.7771 | 63.2171 | 35.6826 | 0.067229 | 0.086561 | 0.04289 | 33.1925 | 0.10066
3470 | 0 | 39.4164 | 25.9881 | 2.9035 | 0.00091 | 74.2693 | 62.9199 | 35.6128 | 0.067072 | 0.086325 | 0.042712 | 33.1605 | 0.10042
3480 | 0 | 39.357 | 25.9658 | 2.9035 | 0.00091 | 73.7689 | 62.6259 | 35.5434 | 0.066917 | 0.086091 | 0.042535 | 33.129 | 0.10018
3490 | 0 | 39.2981 | 25.9436 | 2.9035 | 0.00091 | 73.2756 | 62.335 | 35.4745 | 0.066763 | 0.085859 | 0.042359 | 33.0977 | 0.099943
3500 | 0 | 39.2396 | 25.9216 | 2.9036 | 0.00091 | 72.7895 | 62.0473 | 35.4059 | 0.066612 | 0.085629 | 0.042185 | 33.0669 | 0.099706
3510 | 0 | 39.1816 | 25.8999 | 2.9036 | 0.00091 | 72.3102 | 61.7627 | 35.3378 | 0.066462 | 0.085402 | 0.042013 | 33.0363 | 0.099472
3520 | 0 | 39.124 | 25.8782 | 2.9036 | 0.00091 | 71.8378 | 61.4811 | 35.27 | 0.066313 | 0.085176 | 0.041842 | 33.0061 | 0.099239
3530 | 0 | 39.0669 | 25.8568 | 2.9036 | 0.00091 | 71.3719 | 61.2026 | 35.2027 | 0.066167 | 0.084953 | 0.041673 | 32.9763 | 0.099009
3540 | 0 | 39.0102 | 25.8355 | 2.9036 | 0.00091 | 70.9126 | 60.927 | 35.1357 | 0.066021 | 0.084731 | 0.041505 | 32.9467 | 0.09878
3550 | 0 | 38.9539 | 25.8144 | 2.9036 | 0.00091 | 70.4597 | 60.6542 | 35.0691 | 0.065878 | 0.084512 | 0.041338 | 32.9175 | 0.098552
3560 | 0 | 38.8981 | 25.7935 | 2.9037 | 0.00091 | 70.013 | 60.3844 | 35.0029 | 0.065736 | 0.084294 | 0.041173 | 32.8886 | 0.098327
3570 | 0 | 38.8427 | 25.7727 | 2.9037 | 0.00091 | 69.5725 | 60.1174 | 34.9371 | 0.065595 | 0.084078 | 0.041009 | 32.8599 | 0.098103
3580 | 0 | 38.7877 | 25.752 | 2.9037 | 0.00091 | 69.138 | 59.8532 | 34.8717 | 0.065456 | 0.083865 | 0.040847 | 32.8315 | 0.09788
3590 | 0 | 38.7331 | 25.7316 | 2.9037 | 0.00091 | 68.7093 | 59.5918 | 34.8067 | 0.065319 | 0.083653 | 0.040686 | 32.8034 | 0.09766
3600 | 0 | 38.679 | 25.7112 | 2.9037 | 0.00091 | 68.2865 | 59.333 | 34.742 | 0.065182 | 0.083443 | 0.040526 | 32.7756 | 0.097441

## E Trash in Cable Spreading
s | kW | m | C | m | C | C | C | kW/m2 | kW/m2 | kW/m2
CFAST Time | HRR CFAST | FLMHGT CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Bottom Cable Temp CFAST | Cable Temp A CFAST | Cable Temp B CFAST | Bottom Cable Flux CFAST | Cable Flux A CFAST | Cable Flux B CFAST
0 | 0 | 0 | 20 | 3.9992 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
10 | 660.4167 | 0 | 20.043 | 3.9935 | 20 | 20 | 20 | 0.0099156 | 0.0099156 | 0.0048103
20 | 1320.8333 | 0 | 20.0684 | 3.9786 | 20 | 20 | 20 | 0.018817 | 0.018817 | 0.0090496
30 | 1981.25 | 0 | 20.0938 | 3.9607 | 20.0001 | 20 | 20 | 0.02748 | 0.02748 | 0.013141
40 | 2641.6667 | 0 | 20.1178 | 3.941 | 20.0005 | 20.0003 | 20.0001 | 0.036026 | 0.036026 | 0.01715
50 | 3566.25 | 0 | 20.1415 | 3.9197 | 20.0021 | 20.0011 | 20.0005 | 0.047877 | 0.047877 | 0.022659
60 | 5547.5 | 0 | 20.1807 | 3.8958 | 20.0057 | 20.0031 | 20.0015 | 0.0731 | 0.0731 | 0.034251
70 | 7528.75 | 0 | 20.2285 | 3.8694 | 20.0126 | 20.0067 | 20.0032 | 0.098339 | 0.098339 | 0.045748
80 | 9510 | 0 | 20.2776 | 3.8411 | 20.024 | 20.0127 | 20.0061 | 0.12369 | 0.12369 | 0.057195
90 | 11491.25 | 0.012044 | 20.3259 | 3.8114 | 20.0417 | 20.022 | 20.0105 | 0.14921 | 0.14921 | 0.068623
100 | 14000.8333 | 0.063351 | 20.3742 | 3.7804 | 20.0681 | 20.0359 | 20.0171 | 0.18178 | 0.18178 | 0.083058
110 | 17302.9167 | 0.12305 | 20.4304 | 3.748 | 20.1062 | 20.0557 | 20.0264 | 0.22513 | 0.22513 | 0.10206
120 | 20605 | 0.17624 | 20.4922 | 3.7141 | 20.1591 | 20.083 | 20.0392 | 0.2691 | 0.2691 | 0.12114
130 | 23907.0833 | 0.22452 | 20.5571 | 3.6793 | 20.2301 | 20.1194 | 20.0562 | 0.31372 | 0.31372 | 0.14034
140 | 27209.1667 | 0.26896 | 20.6236 | 3.6436 | 20.3231 | 20.1669 | 20.0782 | 0.35899 | 0.35899 | 0.15965
150 | 31303.75 | 0.31977 | 20.6925 | 3.6073 | 20.4426 | 20.2274 | 20.1061 | 0.41599 | 0.41599 | 0.18371
160 | 35926.6667 | 0.37254 | 20.7681 | 3.5872 | 20.5934 | 20.3034 | 20.1409 | 0.4815 | 0.4815 | 0.21104
170 | 40549.5833 | 0.42139 | 20.8493 | 3.5712 | 20.7806 | 20.3969 | 20.1835 | 0.54829 | 0.54829 | 0.23863
180 | 45172.5 | 0.46699 | 20.7919 | 3.5542 | 21.0092 | 20.5104 | 20.2349 | 0.61421 | 0.61421 | 0.26473
190 | 49795.4167 | 0.50987 | 20.8238 | 3.5362 | 21.2851 | 20.6464 | 20.2962 | 0.68254 | 0.68254 | 0.29207
200 | 55475 | 0.5594 | 20.9183 | 3.5178 | 21.6149 | 20.8078 | 20.3685 | 0.76928 | 0.76928 | 0.32684
210 | 61418.75 | 0.60808 | 21.0211 | 3.4993 | 22.0051 | 20.9973 | 20.4529 | 0.86214 | 0.86214 | 0.36371
220 | 67362.5 | 0.654 | 21.1273 | 3.4806 | 22.4626 | 21.2178 | 20.5505 | 0.9571 | 0.9571 | 0.40103
230 | 73306.25 | 0.69756 | 21.2361 | 3.4619 | 22.9945 | 21.4722 | 20.6624 | 1.0542 | 1.0542 | 0.4388
240 | 79250 | 0.73904 | 21.3471 | 3.443 | 23.6091 | 21.7638 | 20.7898 | 1.1533 | 1.1533 | 0.47704
250 | 86514.5833 | 0.78728 | 21.4617 | 3.4241 | 24.315 | 22.096 | 20.934 | 1.2772 | 1.2772 | 0.52425
260 | 93779.1667 | 0.83314 | 21.5811 | 3.4051 | 25.1217 | 22.4725 | 21.0963 | 1.4042 | 1.4042 | 0.57215
270 | 101043.75 | 0.87692 | 21.7045 | 3.386 | 26.0383 | 22.8969 | 21.2782 | 1.5344 | 1.5344 | 0.62072
280 | 108308.3333 | 0.91885 | 21.831 | 3.3668 | 27.075 | 23.3727 | 21.4808 | 1.6677 | 1.6677 | 0.66996
290 | 115837.0833 | 0.96056 | 22.1475 | 3.3484 | 28.2426 | 23.9041 | 21.7056 | 1.8134 | 1.8134 | 0.72475
300 | 124422.5 | 1.0062 | 22.2964 | 3.3292 | 29.553 | 24.4954 | 21.9541 | 1.9795 | 1.9795 | 0.78492
310 | 133007.9167 | 1.05 | 22.4266 | 3.3099 | 31.0183 | 25.1507 | 22.2278 | 2.1494 | 2.1494 | 0.84562
320 | 141593.3333 | 1.0921 | 22.5613 | 3.2904 | 32.6508 | 25.8743 | 22.5281 | 2.3238 | 2.3238 | 0.90727
330 | 150178.75 | 1.1327 | 22.6998 | 3.2709 | 34.4639 | 26.6708 | 22.8566 | 2.5027 | 2.5027 | 0.96984
340 | 159292.5 | 1.1743 | 22.8418 | 3.2512 | 36.4726 | 27.5451 | 23.2148 | 2.6976 | 2.6976 | 1.0372
350 | 169198.75 | 1.2179 | 22.9888 | 3.2315 | 38.6927 | 28.5024 | 23.6046 | 2.9152 | 2.9152 | 1.1115
360 | 179105 | 1.26 | 23.1405 | 3.2116 | 41.1407 | 29.5478 | 24.0275 | 3.139 | 3.139 | 1.1871
370 | 189011.25 | 1.3008 | 23.2964 | 3.191 | 43.8335 | 30.6866 | 24.4851 | 3.369 | 3.369 | 1.2639
380 | 198917.5 | 1.3403 | 23.456 | 3.169 | 46.7899 | 31.9244 | 24.9791 | 3.6054 | 3.6054 | 1.3419
390 | 209616.25 | 1.3816 | 23.6195 | 3.1471 | 50.0301 | 33.2672 | 25.5114 | 3.8678 | 3.8678 | 1.4275
400 | 220843.3333 | 1.4236 | 23.788 | 3.1251 | 53.5757 | 34.7211 | 26.0836 | 4.1513 | 4.1513 | 1.5188
410 | 232070.4167 | 1.4644 | 23.9614 | 3.1031 | 57.4486 | 36.2922 | 26.6976 | 4.4433 | 4.4433 | 1.6116
420 | 243297.5 | 1.504 | 24.139 | 3.0811 | 61.6717 | 37.9867 | 27.3552 | 4.744 | 4.744 | 1.696
430 | 254524.5833 | 1.5426 | 24.3205 | 3.0591 | 66.2702 | 39.8114 | 28.058 | 5.0534 | 5.0534 | 1.7911
440 | 266808.3333 | 1.5836 | 24.5062 | 3.0371 | 71.2715 | 41.7733 | 28.8081 | 5.402 | 5.402 | 1.8968
450 | 279356.25 | 1.6243 | 24.697 | 3.0152 | 76.7017 | 43.8798 | 29.6071 | 5.7694 | 5.7694 | 2.0066
460 | 291904.1667 | 1.664 | 24.8927 | 2.9932 | 82.5734 | 46.1385 | 30.4569 | 6.1483 | 6.1483 | 2.1185
470 | 304452.0833 | 1.7026 | 25.0927 | 2.9713 | 88.8754 | 48.557 | 31.3593 | 6.5391 | 6.5391 | 2.2323
480 | 317000 | 1.7403 | 25.2966 | 2.9494 | 95.5766 | 51.1437 | 32.3161 | 6.942 | 6.942 | 2.3482
490 | 317000 | 1.7403 | 25.4955 | 2.9277 | 102.6339 | 53.9074 | 33.3296 | 6.9452 | 6.9452 | 2.3503
500 | 317000 | 1.7403 | 25.6818 | 2.9063 | 109.9986 | 56.8572 | 34.4019 | 6.9484 | 6.9484 | 2.3524
510 | 317000 | 1.7403 | 25.8569 | 2.8852 | 117.6216 | 60.0009 | 35.5348 | 6.9516 | 6.9516 | 2.3545
520 | 317000 | 1.7403 | 26.0217 | 2.8644 | 125.455 | 63.3401 | 36.7283 | 6.9548 | 6.9548 | 2.3566
530 | 317000 | 1.7403 | 26.1772 | 2.8439 | 133.4539 | 66.867 | 37.9797 | 6.958 | 6.958 | 2.3588
540 | 317000 | 1.7403 | 26.3242 | 2.8237 | 141.5771 | 70.5661 | 39.2841 | 6.9611 | 6.9611 | 2.3609
550 | 317000 | 1.7403 | 26.4634 | 2.8038 | 149.7868 | 74.4171 | 40.6353 | 6.9643 | 6.9643 | 2.363
560 | 317000 | 1.7403 | 26.5954 | 2.7806 | 158.0488 | 78.3981 | 42.0269 | 6.9675 | 6.9675 | 2.3653
570 | 317000 | 1.7403 | 26.7209 | 2.7567 | 166.3321 | 82.4873 | 43.4522 | 6.9707 | 6.9707 | 2.3675
580 | 317000 | 1.7403 | 26.8405 | 2.7333 | 174.6087 | 86.6637 | 44.9052 | 6.9739 | 6.9739 | 2.3697
590 | 317000 | 1.7403 | 26.9545 | 2.7103 | 182.8531 | 90.9078 | 46.38 | 6.9771 | 6.9771 | 2.372
600 | 317000 | 1.7403 | 27.0634 | 2.6876 | 191.0425 | 95.2018 | 47.8716 | 6.9803 | 6.9803 | 2.3742
610 | 317000 | 1.7403 | 27.1676 | 2.6653 | 199.1565 | 99.5295 | 49.3754 | 6.9835 | 6.9835 | 2.3764
620 | 317000 | 1.7403 | 27.2673 | 2.6433 | 207.1762 | 103.8767 | 50.8871 | 6.9867 | 6.9867 | 2.3786
630 | 317000 | 1.7403 | 27.3628 | 2.6217 | 215.085 | 108.2303 | 52.4032 | 6.9898 | 6.9898 | 2.3808
640 | 317000 | 1.7403 | 27.4545 | 2.6005 | 222.8676 | 112.5788 | 53.9205 | 6.993 | 6.993 | 2.383
650 | 317000 | 1.7403 | 27.5426 | 2.5795 | 230.5104 | 116.912 | 55.436 | 6.9961 | 6.9961 | 2.3851
660 | 317000 | 1.7403 | 27.6273 | 2.5589 | 238.0009 | 121.2207 | 56.9474 | 6.9992 | 6.9992 | 2.3873
670 | 317000 | 1.7403 | 27.7089 | 2.5386 | 245.3281 | 125.4968 | 58.4524 | 7.0024 | 7.0024 | 2.3894
680 | 317000 | 1.7403 | 27.7875 | 2.5186 | 252.4818 | 129.7332 | 59.9492 | 7.0055 | 7.0055 | 2.3915
690 | 317000 | 1.7403 | 27.8632 | 2.4989 | 259.453 | 133.9236 | 61.4359 | 7.0085 | 7.0085 | 2.3936
700 | 317000 | 1.7403 | 27.9364 | 2.4795 | 266.2339 | 138.0624 | 62.9113 | 7.0116 | 7.0116 | 2.3957
710 | 317000 | 1.7403 | 28.007 | 2.4604 | 272.8171 | 142.1447 | 64.3741 | 7.0147 | 7.0147 | 2.3977
720 | 317000 | 1.7403 | 28.0753 | 2.4415 | 279.1964 | 146.1661 | 65.8231 | 7.0177 | 7.0177 | 2.3997
730 | 317000 | 1.7403 | 28.1414 | 2.4229 | 285.3664 | 150.1229 | 67.2574 | 7.0207 | 7.0207 | 2.4018
740 | 317000 | 1.7403 | 28.2053 | 2.4046 | 291.3223 | 154.0118 | 68.6763 | 7.0237 | 7.0237 | 2.4038
750 | 317000 | 1.7403 | 28.267 | 2.3856 | 297.0602 | 157.83 | 70.079 | 7.0267 | 7.0267 | 2.4058
760 | 317000 | 1.7403 | 28.3267 | 2.3666 | 302.5768 | 161.5749 | 71.4649 | 7.0297 | 7.0297 | 2.4078
770 | 317000 | 1.7403 | 28.3844 | 2.3477 | 307.8696 | 165.2446 | 72.8337 | 7.0327 | 7.0327 | 2.4097
780 | 317000 | 1.7403 | 28.4372 | 2.3291 | 312.9369 | 168.8373 | 74.1848 | 7.0352 | 7.0352 | 2.4115
790 | 317000 | 1.7403 | 28.4914 | 2.3107 | 317.7771 | 172.3514 | 75.518 | 7.0379 | 7.0379 | 2.4133
800 | 0 | 0 | 28.5274 | 2.2931 | 322.3898 | 175.7858 | 76.8329 | 0.063828 | 0.063828 | 0.064171
810 | 0 | 0 | 28.2569 | 2.2948 | 326.775 | 179.1395 | 78.1294 | 0.061354 | 0.061354 | 0.061686
820 | 0 | 0 | 27.9919 | 2.2964 | 330.9278 | 182.4084 | 79.4063 | 0.059044 | 0.059044 | 0.059366
830 | 0 | 0 | 27.7355 | 2.298 | 334.7648 | 185.5456 | 80.6478 | 0.056845 | 0.056845 | 0.057155
840 | 0 | 0 | 27.4886 | 2.2996 | 338.0653 | 188.4315 | 81.8132 | 0.05475 | 0.05475 | 0.05505
850 | 0 | 0 | 27.251 | 2.301 | 340.6046 | 190.9458 | 82.8612 | 0.036139 | 0.036139 | 0.053043
860 | 0 | 0 | 27.0229 | 2.3024 | 342.2482 | 193.0163 | 83.7669 | 0.035065 | 0.035065 | 0.051131
870 | 0 | 0 | 26.8039 | 2.3038 | 342.9501 | 194.6172 | 84.5214 | 0.034037 | 0.034037 | 0.04931
880 | 0 | 0 | 26.594 | 2.3051 | 342.7258 | 195.7543 | 85.1267 | 0.033055 | 0.033055 | 0.047576
890 | 0 | 0 | 26.3927 | 2.3064 | 341.6264 | 196.4514 | 85.5911 | 0.032115 | 0.032115 | 0.045925
900 | 0 | 0 | 26.1997 | 2.3076 | 339.7216 | 196.742 | 85.9259 | 0.031215 | 0.031215 | 0.044351
910 | 0 | 0 | 26.0146 | 2.3087 | 337.089 | 196.6634 | 86.1434 | 0.030353 | 0.030353 | 0.042851
920 | 0 | 0 | 25.8372 | 2.3098 | 333.8082 | 196.2538 | 86.2562 | 0.029528 | 0.029528 | 0.041422
930 | 0 | 0 | 25.6672 | 2.3109 | 329.9578 | 195.5501 | 86.276 | 0.028737 | 0.028737 | 0.040059
940 | 0 | 0 | 25.504 | 2.3119 | 325.6133 | 194.5869 | 86.2138 | 0.027979 | 0.027979 | 0.038759
950 | 0 | 0 | 25.3476 | 2.3129 | 320.8461 | 193.3965 | 86.0794 | 0.027252 | 0.027252 | 0.037519
960 | 0 | 0 | 25.1975 | 2.3138 | 315.7236 | 192.0084 | 85.8819 | 0.026555 | 0.026555 | 0.036335
970 | 0 | 0 | 25.0535 | 2.3147 | 310.3085 | 190.4495 | 85.6293 | 0.025885 | 0.025885 | 0.035205
980 | 0 | 0 | 24.9155 | 2.3156 | 304.6588 | 188.7444 | 85.3287 | 0.025243 | 0.025243 | 0.034127
990 | 0 | 0 | 24.7828 | 2.3164 | 298.8278 | 186.9152 | 84.9865 | 0.024625 | 0.024625 | 0.033096
1000 | 0 | 0 | 24.6554 | 2.3172 | 292.8642 | 184.9818 | 84.6084 | 0.024032 | 0.024032 | 0.032111
1010 | 0 | 0 | 24.5331 | 2.3179 | 286.8121 | 182.9622 | 84.1994 | 0.023462 | 0.023462 | 0.031169
1020 | 0 | 0 | 24.4155 | 2.3187 | 280.7112 | 180.8727 | 83.7639 | 0.022913 | 0.022913 | 0.030267
1030 | 0 | 0 | 24.3026 | 2.3194 | 274.597 | 178.7275 | 83.3059 | 0.022386 | 0.022386 | 0.029405
1040 | 0 | 0 | 24.1941 | 2.32 | 268.5007 | 176.5398 | 82.8288 | 0.021878 | 0.021878 | 0.02858
1050 | 0 | 0 | 24.0897 | 2.3207 | 262.4497 | 174.3209 | 82.3359 | 0.021389 | 0.021389 | 0.02779
1060 | 0 | 0 | 23.9893 | 2.3213 | 256.4677 | 172.0811 | 81.8296 | 0.020918 | 0.020918 | 0.027033
1070 | 0 | 0 | 23.8927 | 2.3219 | 250.575 | 169.8293 | 81.3126 | 0.020464 | 0.020464 | 0.026308
1080 | 0 | 0 | 23.7998 | 2.3225 | 244.7885 | 167.5737 | 80.7869 | 0.020026 | 0.020026 | 0.025613
1090 | 0 | 0 | 23.7104 | 2.3231 | 239.1224 | 165.321 | 80.2543 | 0.019605 | 0.019605 | 0.024946
1100 | 0 | 0 | 23.6243 | 2.3236 | 233.5882 | 163.0774 | 79.7166 | 0.019198 | 0.019198 | 0.024306
1110 | 0 | 0 | 23.5413 | 2.3241 | 228.1948 | 160.8481 | 79.1751 | 0.018805 | 0.018805 | 0.023692
1120 | 0 | 0 | 23.4614 | 2.3246 | 222.9491 | 158.6377 | 78.6312 | 0.018426 | 0.018426 | 0.023103
1130 | 0 | 0 | 23.3845 | 2.3251 | 217.856 | 156.4501 | 78.0859 | 0.01806 | 0.01806 | 0.022538
1140 | 0 | 0 | 23.3103 | 2.3255 | 212.9185 | 154.2886 | 77.5404 | 0.017707 | 0.017707 | 0.021994
1150 | 0 | 0 | 23.2387 | 2.326 | 208.1384 | 152.1559 | 76.9953 | 0.017365 | 0.017365 | 0.021472
1160 | 0 | 0 | 23.1697 | 2.3264 | 203.516 | 150.0543 | 76.4515 | 0.017035 | 0.017035 | 0.020969
1170 | 0 | 0 | 23.1031 | 2.3268 | 199.0507 | 147.9857 | 75.9096 | 0.016716 | 0.016716 | 0.020486
1180 | 0 | 0 | 23.0389 | 2.3272 | 194.7406 | 145.9516 | 75.3701 | 0.016407 | 0.016407 | 0.020021
1190 | 0 | 0 | 22.9769 | 2.3276 | 190.5833 | 143.9532 | 74.8337 | 0.016108 | 0.016108 | 0.019574
1200 | 0 | 0 | 22.917 | 2.328 | 186.5757 | 141.9912 | 74.3006 | 0.015819 | 0.015819 | 0.019144
1210 | 0 | 0 | 22.8592 | 2.3283 | 182.7142 | 140.0664 | 73.7713 | 0.015539 | 0.015539 | 0.018729
1220 | 0 | 0 | 22.8033 | 2.3287 | 178.9946 | 138.179 | 73.246 | 0.015267 | 0.015267 | 0.018329
1230 | 0 | 0 | 22.7493 | 2.329 | 175.4126 | 136.3294 | 72.7251 | 0.015005 | 0.015005 | 0.017944
1240 | 0 | 0 | 22.6971 | 2.3294 | 171.9637 | 134.5174 | 72.2087 | 0.01475 | 0.01475 | 0.017573
1250 | 0 | 0 | 22.6467 | 2.3297 | 168.6429 | 132.7431 | 71.6971 | 0.014503 | 0.014503 | 0.017215
1260 | 0 | 0 | 22.5979 | 2.33 | 165.4456 | 131.006 | 71.1903 | 0.014264 | 0.014264 | 0.01687
1270 | 0 | 0 | 22.5507 | 2.3303 | 162.3668 | 129.3059 | 70.6886 | 0.014032 | 0.014032 | 0.016537
1280 | 0 | 0 | 22.505 | 2.3305 | 159.4016 | 127.6423 | 70.192 | 0.013806 | 0.013806 | 0.016215
1290 | 0 | 0 | 22.4609 | 2.3308 | 156.5452 | 126.0146 | 69.7005 | 0.013588 | 0.013588 | 0.015905
1300 | 0 | 0 | 22.4181 | 2.3311 | 153.7929 | 124.4223 | 69.2144 | 0.013376 | 0.013376 | 0.015605
1310 | 0 | 0 | 22.3766 | 2.3313 | 151.14 | 122.8647 | 68.7335 | 0.01317 | 0.01317 | 0.015315
1320 | 0 | 0 | 22.3365 | 2.3316 | 148.582 | 121.3412 | 68.258 | 0.012969 | 0.012969 | 0.015035
1330 | 0 | 0 | 22.2976 | 2.3318 | 146.1145 | 119.8509 | 67.7878 | 0.012775 | 0.012775 | 0.014764
1340 | 0 | 0 | 22.2599 | 2.3321 | 143.7333 | 118.3933 | 67.3229 | 0.012586 | 0.012586 | 0.014502
1350 | 0 | 0 | 22.2234 | 2.3323 | 141.4343 | 116.9675 | 66.8634 | 0.012402 | 0.012402 | 0.014249
1360 | 0 | 0 | 22.1879 | 2.3325 | 139.2136 | 115.5727 | 66.4092 | 0.012224 | 0.012224 | 0.014004
1370 | 0 | 0 | 22.1536 | 2.3327 | 137.0675 | 114.2082 | 65.9603 | 0.01205 | 0.01205 | 0.013766
1380 | 0 | 0 | 22.1203 | 2.3329 | 134.9924 | 112.8733 | 65.5166 | 0.011881 | 0.011881 | 0.013537
1390 | 0 | 0 | 22.0879 | 2.3331 | 132.9849 | 111.5671 | 65.0782 | 0.011716 | 0.011716 | 0.013314
1400 | 0 | 0 | 22.0565 | 2.3333 | 131.0417 | 110.2888 | 64.645 | 0.011556 | 0.011556 | 0.013098
1410 | 0 | 0 | 22.026 | 2.3335 | 129.1598 | 109.0378 | 64.217 | 0.0114 | 0.0114 | 0.012889
1420 | 0 | 0 | 21.9964 | 2.3337 | 127.3362 | 107.8133 | 63.7941 | 0.011249 | 0.011249 | 0.012687
1430 | 0 | 0 | 21.9677 | 2.3339 | 125.5683 | 106.6146 | 63.3762 | 0.011101 | 0.011101 | 0.01249
1440 | 0 | 0 | 21.9397 | 2.3341 | 123.8533 | 105.4409 | 62.9633 | 0.010957 | 0.010957 | 0.0123
1450 | 0 | 0 | 21.9126 | 2.3342 | 122.1888 | 104.2915 | 62.5554 | 0.010816 | 0.010816 | 0.012115
1460 | 0 | 0 | 21.8862 | 2.3344 | 120.5724 | 103.1658 | 62.1523 | 0.01068 | 0.01068 | 0.011935
1470 | 0 | 0 | 21.8606 | 2.3346 | 119.0019 | 102.0631 | 61.7541 | 0.010546 | 0.010546 | 0.011761
1480 | 0 | 0 | 21.8356 | 2.3347 | 117.4753 | 100.9827 | 61.3607 | 0.010416 | 0.010416 | 0.011592
1490 | 0 | 0 | 21.8113 | 2.3349 | 115.9905 | 99.9241 | 60.972 | 0.010289 | 0.010289 | 0.011428
1500 | 0 | 0 | 21.7877 | 2.335 | 114.5457 | 98.8865 | 60.5879 | 0.010165 | 0.010165 | 0.011268
1510 | 0 | 0 | 21.7647 | 2.3352 | 113.1392 | 97.8695 | 60.2084 | 0.010044 | 0.010044 | 0.011113
1520 | 0 | 0 | 21.7423 | 2.3353 | 111.7692 | 96.8724 | 59.8335 | 0.0099263 | 0.0099263 | 0.010962
1530 | 0 | 0 | 21.7205 | 2.3354 | 110.4342 | 95.8947 | 59.4631 | 0.0098112 | 0.0098112 | 0.010815
1540 | 0 | 0 | 21.6993 | 2.3356 | 109.1327 | 94.9358 | 59.097 | 0.0096987 | 0.0096987 | 0.010673
1550 | 0 | 0 | 21.6786 | 2.3357 | 107.8634 | 93.9952 | 58.7354 | 0.0095888 | 0.0095888 | 0.010534
1560 | 0 | 0 | 21.6584 | 2.3358 | 106.6249 | 93.0725 | 58.378 | 0.0094815 | 0.0094815 | 0.010399
1570 | 0 | 0 | 21.6388 | 2.3359 | 105.4159 | 92.1671 | 58.0249 | 0.0093766 | 0.0093766 | 0.010267
1580 | 0 | 0 | 21.6196 | 2.3361 | 104.2353 | 91.2785 | 57.6759 | 0.0092741 | 0.0092741 | 0.010139
1590 | 0 | 0 | 21.601 | 2.3362 | 103.082 | 90.4063 | 57.3311 | 0.0091738 | 0.0091738 | 0.010014
1600 | 0 | 0 | 21.5828 | 2.3363 | 101.955 | 89.5501 | 56.9903 | 0.0090758 | 0.0090758 | 0.0098927
1610 | 0 | 0 | 21.565 | 2.3364 | 100.8532 | 88.7094 | 56.6535 | 0.00898 | 0.00898 | 0.0097742
1620 | 0 | 0 | 21.5476 | 2.3365 | 99.7757 | 87.8838 | 56.3207 | 0.0088862 | 0.0088862 | 0.0096587
1630 | 0 | 0 | 21.5307 | 2.3366 | 98.7216 | 87.073 | 55.9918 | 0.0087944 | 0.0087944 | 0.0095461
1640 | 0 | 0 | 21.5142 | 2.3367 | 97.69 | 86.2765 | 55.6667 | 0.0087047 | 0.0087047 | 0.0094363
1650 | 0 | 0 | 21.498 | 2.3368 | 96.6803 | 85.4939 | 55.3454 | 0.0086168 | 0.0086168 | 0.0093292
1660 | 0 | 0 | 21.4822 | 2.3369 | 95.6915 | 84.725 | 55.0278 | 0.0085307 | 0.0085307 | 0.0092246
1670 | 0 | 0 | 21.4668 | 2.337 | 94.7231 | 83.9693 | 54.7139 | 0.0084464 | 0.0084464 | 0.0091225
1680 | 0 | 0 | 21.4518 | 2.3371 | 93.7742 | 83.2266 | 54.4036 | 0.0083638 | 0.0083638 | 0.0090229
1690 | 0 | 0 | 21.437 | 2.3372 | 92.8444 | 82.4964 | 54.0969 | 0.0082829 | 0.0082829 | 0.0089255
1700 | 0 | 0 | 21.4226 | 2.3373 | 91.9329 | 81.7786 | 53.7937 | 0.0082037 | 0.0082037 | 0.0088304
1710 | 0 | 0 | 21.4085 | 2.3374 | 91.0391 | 81.0727 | 53.494 | 0.0081259 | 0.0081259 | 0.0087374
1720 | 0 | 0 | 21.3947 | 2.3375 | 90.1626 | 80.3786 | 53.1977 | 0.0080497 | 0.0080497 | 0.0086465
1730 | 0 | 0 | 21.3812 | 2.3375 | 89.3027 | 79.6958 | 52.9048 | 0.0079749 | 0.0079749 | 0.0085575
1740 | 0 | 0 | 21.368 | 2.3376 | 88.459 | 79.0242 | 52.6152 | 0.0079015 | 0.0079015 | 0.0084703
1750 | 0 | 0 | 21.355 | 2.3377 | 87.631 | 78.3635 | 52.3289 | 0.0078294 | 0.0078294 | 0.008385
1760 | 0 | 0 | 21.3423 | 2.3378 | 86.8183 | 77.7134 | 52.0458 | 0.0077587 | 0.0077587 | 0.0083014
1770 | 0 | 0 | 21.3298 | 2.3379 | 86.0203 | 77.0738 | 51.7659 | 0.0076892 | 0.0076892 | 0.0082196
1780 | 0 | 0 | 21.3176 | 2.3379 | 85.2366 | 76.4442 | 51.4892 | 0.007621 | 0.007621 | 0.0081395
1790 | 0 | 0 | 21.3056 | 2.338 | 84.467 | 75.8246 | 51.2155 | 0.0075541 | 0.0075541 | 0.008061
1800 | 0 | 0 | 21.2938 | 2.3381 | 83.7109 | 75.2146 | 50.9449 | 0.0074883 | 0.0074883 | 0.007984
1810 | 0 | 0 | 21.2823 | 2.3382 | 82.968 | 74.6141 | 50.6773 | 0.0074237 | 0.0074237 | 0.0079087
1820 | 0 | 0 | 21.271 | 2.3382 | 82.2379 | 74.0229 | 50.4127 | 0.0073603 | 0.0073603 | 0.0078348
1830 | 0 | 0 | 21.2599 | 2.3383 | 81.5204 | 73.4407 | 50.151 | 0.007298 | 0.007298 | 0.0077624
1840 | 0 | 0 | 21.2491 | 2.3384 | 80.815 | 72.8674 | 49.8922 | 0.0072367 | 0.0072367 | 0.0076915
1850 | 0 | 0 | 21.2384 | 2.3384 | 80.1215 | 72.3027 | 49.6362 | 0.0071766 | 0.0071766 | 0.0076219
1860 | 0 | 0 | 21.2279 | 2.3385 | 79.4396 | 71.7466 | 49.3831 | 0.0071174 | 0.0071174 | 0.0075537
1870 | 0 | 0 | 21.2176 | 2.3386 | 78.7689 | 71.1987 | 49.1327 | 0.0070593 | 0.0070593 | 0.0074868
1880 | 0 | 0 | 21.2076 | 2.3386 | 78.1092 | 70.6589 | 48.8851 | 0.0070022 | 0.0070022 | 0.0074213
1890 | 0 | 0 | 21.1977 | 2.3387 | 77.4603 | 70.1271 | 48.6401 | 0.0069461 | 0.0069461 | 0.0073569
1900 | 0 | 0 | 21.188 | 2.3387 | 76.8218 | 69.6031 | 48.3978 | 0.0068909 | 0.0068909 | 0.0072939
1910 | 0 | 0 | 21.1784 | 2.3388 | 76.1935 | 69.0867 | 48.1581 | 0.0068367 | 0.0068367 | 0.007232
1920 | 0 | 0 | 21.1691 | 2.3389 | 75.5752 | 68.5778 | 47.921 | 0.0067834 | 0.0067834 | 0.0071712
1930 | 0 | 0 | 21.1599 | 2.3389 | 74.9666 | 68.0762 | 47.6865 | 0.0067309 | 0.0067309 | 0.0071116
1940 | 0 | 0 | 21.1509 | 2.339 | 74.3676 | 67.5818 | 47.4544 | 0.0066794 | 0.0066794 | 0.0070532
1950 | 0 | 0 | 21.142 | 2.339 | 73.7778 | 67.0944 | 47.2249 | 0.0066287 | 0.0066287 | 0.0069958
1960 | 0 | 0 | 21.1333 | 2.3391 | 73.1971 | 66.6139 | 46.9978 | 0.0065788 | 0.0065788 | 0.0069394
1970 | 0 | 0 | 21.1247 | 2.3391 | 72.6253 | 66.1402 | 46.7731 | 0.0065297 | 0.0065297 | 0.0068841
1980 | 0 | 0 | 21.1163 | 2.3392 | 72.0622 | 65.6731 | 46.5508 | 0.0064815 | 0.0064815 | 0.0068298
1990 | 0 | 0 | 21.1081 | 2.3392 | 71.5076 | 65.2124 | 46.3309 | 0.006434 | 0.006434 | 0.0067765
2000 | 0 | 0 | 21.1 | 2.3393 | 70.9613 | 64.7582 | 46.1132 | 0.0063873 | 0.0063873 | 0.0067241
2010 | 0 | 0 | 21.092 | 2.3393 | 70.4232 | 64.3102 | 45.8979 | 0.0063413 | 0.0063413 | 0.0066727
2020 | 0 | 0 | 21.0842 | 2.3394 | 69.893 | 63.8683 | 45.6848 | 0.006296 | 0.006296 | 0.0066221
2030 | 0 | 0 | 21.0765 | 2.3394 | 69.3706 | 63.4324 | 45.474 | 0.0062515 | 0.0062515 | 0.0065725
2040 | 0 | 0 | 21.0689 | 2.3395 | 68.8558 | 63.0024 | 45.2653 | 0.0062077 | 0.0062077 | 0.0065237
2050 | 0 | 0 | 21.0615 | 2.3395 | 68.3485 | 62.5783 | 45.0588 | 0.0061645 | 0.0061645 | 0.0064758
2060 | 0 | 0 | 21.0542 | 2.3396 | 67.8485 | 62.1598 | 44.8545 | 0.0061221 | 0.0061221 | 0.0064287
2070 | 0 | 0 | 21.047 | 2.3396 | 67.3557 | 61.7469 | 44.6523 | 0.0060802 | 0.0060802 | 0.0063824
2080 | 0 | 0 | 21.0399 | 2.3397 | 66.8699 | 61.3394 | 44.4521 | 0.006039 | 0.006039 | 0.0063369
2090 | 0 | 0 | 21.033 | 2.3397 | 66.391 | 60.9374 | 44.2541 | 0.0059985 | 0.0059985 | 0.0062921
2100 | 0 | 0 | 21.0261 | 2.3397 | 65.9188 | 60.5406 | 44.058 | 0.0059586 | 0.0059586 | 0.0062481
2110 | 0 | 0 | 21.0194 | 2.3398 | 65.4533 | 60.149 | 43.864 | 0.0059192 | 0.0059192 | 0.0062049
2120 | 0 | 0 | 21.0128 | 2.3398 | 64.9942 | 59.7625 | 43.6719 | 0.0058805 | 0.0058805 | 0.0061623
2130 | 0 | 0 | 21.0062 | 2.3399 | 64.5415 | 59.3811 | 43.4818 | 0.0058423 | 0.0058423 | 0.0061205
2140 | 0 | 0 | 20.9998 | 2.3399 | 64.0951 | 59.0045 | 43.2937 | 0.0058047 | 0.0058047 | 0.0060793
2150 | 0 | 0 | 20.9935 | 2.34 | 63.6547 | 58.6328 | 43.1074 | 0.0057676 | 0.0057676 | 0.0060388
2160 | 0 | 0 | 20.9873 | 2.34 | 63.2204 | 58.2658 | 42.9231 | 0.0057311 | 0.0057311 | 0.005999
2170 | 0 | 0 | 20.9812 | 2.34 | 62.7919 | 57.9035 | 42.7406 | 0.0056952 | 0.0056952 | 0.0059598
2180 | 0 | 0 | 20.9752 | 2.3401 | 62.3693 | 57.5458 | 42.5599 | 0.0056597 | 0.0056597 | 0.0059212
2190 | 0 | 0 | 20.9692 | 2.3401 | 61.9523 | 57.1926 | 42.381 | 0.0056248 | 0.0056248 | 0.0058832
2200 | 0 | 0 | 20.9634 | 2.3401 | 61.5409 | 56.8438 | 42.204 | 0.0055903 | 0.0055903 | 0.0058459
2210 | 0 | 0 | 20.9577 | 2.3402 | 61.1349 | 56.4994 | 42.0287 | 0.0055564 | 0.0055564 | 0.0058091
2220 | 0 | 0 | 20.952 | 2.3402 | 60.7343 | 56.1592 | 41.8551 | 0.0055229 | 0.0055229 | 0.0057729
2230 | 0 | 0 | 20.9464 | 2.3402 | 60.339 | 55.8233 | 41.6833 | 0.0054899 | 0.0054899 | 0.0057372
2240 | 0 | 0 | 20.9409 | 2.3403 | 59.9489 | 55.4915 | 41.5132 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0.0057021
2250 | 0 | 0 | 20.9355 | 2.3403 | 59.5638 | 55.1638 | 41.3447 | 0.0054252 | 0.0054252 | 0.0056675
2260 | 0 | 0 | 20.9302 | 2.3403 | 59.1838 | 54.8402 | 41.178 | 0.0053936 | 0.0053936 | 0.0056334
2270 | 0 | 0 | 20.9249 | 2.3404 | 58.8086 | 54.5204 | 41.0128 | 0.0053624 | 0.0053624 | 0.0055998
2280 | 0 | 0 | 20.9198 | 2.3404 | 58.4383 | 54.2046 | 40.8493 | 0.0053316 | 0.0053316 | 0.0055668
2290 | 0 | 0 | 20.9147 | 2.3404 | 58.0727 | 53.8925 | 40.6874 | 0.0053012 | 0.0053012 | 0.0055342
2300 | 0 | 0 | 20.9096 | 2.3405 | 57.7118 | 53.5843 | 40.5271 | 0.0052713 | 0.0052713 | 0.0055021
2310 | 0 | 0 | 20.9047 | 2.3405 | 57.3554 | 53.2797 | 40.3683 | 0.0052417 | 0.0052417 | 0.0054705
2320 | 0 | 0 | 20.8998 | 2.3405 | 57.0035 | 52.9787 | 40.2111 | 0.0052125 | 0.0052125 | 0.0054393
2330 | 0 | 0 | 20.895 | 2.3406 | 56.6561 | 52.6814 | 40.0554 | 0.0051838 | 0.0051838 | 0.0054086
2340 | 0 | 0 | 20.8902 | 2.3406 | 56.313 | 52.3875 | 39.9012 | 0.0051554 | 0.0051554 | 0.0053783
2350 | 0 | 0 | 20.8855 | 2.3406 | 55.9742 | 52.0972 | 39.7485 | 0.0051273 | 0.0051273 | 0.0053484
2360 | 0 | 0 | 20.8809 | 2.3407 | 55.6396 | 51.8102 | 39.5973 | 0.0050997 | 0.0050997 | 0.005319
2370 | 0 | 0 | 20.8764 | 2.3407 | 55.3091 | 51.5266 | 39.4475 | 0.0050724 | 0.0050724 | 0.00529
2380 | 0 | 0 | 20.8719 | 2.3407 | 54.9827 | 51.2464 | 39.2991 | 0.0050454 | 0.0050454 | 0.0052613
2390 | 0 | 0 | 20.8674 | 2.3407 | 54.6603 | 50.9694 | 39.1522 | 0.0050188 | 0.0050188 | 0.0052331
2400 | 0 | 0 | 20.8631 | 2.3408 | 54.3418 | 50.6956 | 39.0067 | 0.0049925 | 0.0049925 | 0.0052053
2410 | 0 | 0 | 20.8588 | 2.3408 | 54.0272 | 50.4249 | 38.8626 | 0.0049666 | 0.0049666 | 0.0051778
2420 | 0 | 0 | 20.8545 | 2.3408 | 53.7164 | 50.1574 | 38.7198 | 0.004941 | 0.004941 | 0.0051507
2430 | 0 | 0 | 20.8503 | 2.3408 | 53.4094 | 49.893 | 38.5784 | 0.0049157 | 0.0049157 | 0.005124
2440 | 0 | 0 | 20.8461 | 2.3409 | 53.106 | 49.6315 | 38.4383 | 0.0048907 | 0.0048907 | 0.0050976
2450 | 0 | 0 | 20.8421 | 2.3409 | 52.8062 | 49.3731 | 38.2996 | 0.004866 | 0.004866 | 0.0050716
2460 | 0 | 0 | 20.838 | 2.3409 | 52.5101 | 49.1176 | 38.1621 | 0.0048417 | 0.0048417 | 0.0050459
2470 | 0 | 0 | 20.834 | 2.3409 | 52.2174 | 48.8649 | 38.026 | 0.0048176 | 0.0048176 | 0.0050205
2480 | 0 | 0 | 20.8301 | 2.341 | 51.9282 | 48.6151 | 37.8911 | 0.0047938 | 0.0047938 | 0.0049955
2490 | 0 | 0 | 20.8262 | 2.341 | 51.6425 | 48.3682 | 37.7575 | 0.0047704 | 0.0047704 | 0.0049708
2500 | 0 | 0 | 20.8224 | 2.341 | 51.36 | 48.124 | 37.6252 | 0.0047472 | 0.0047472 | 0.0049464
2510 | 0 | 0 | 20.8186 | 2.341 | 51.0809 | 47.8825 | 37.494 | 0.0047242 | 0.0047242 | 0.0049224
2520 | 0 | 0 | 20.8148 | 2.3411 | 50.805 | 47.6437 | 37.3641 | 0.0047016 | 0.0047016 | 0.0048986
2530 | 0 | 0 | 20.8111 | 2.3411 | 50.5323 | 47.4075 | 37.2354 | 0.0046792 | 0.0046792 | 0.0048751
2540 | 0 | 0 | 20.8075 | 2.3411 | 50.2628 | 47.174 | 37.1079 | 0.0046571 | 0.0046571 | 0.0048519
2550 | 0 | 0 | 20.8039 | 2.3411 | 49.9964 | 46.943 | 36.9816 | 0.0046352 | 0.0046352 | 0.004829
2560 | 0 | 0 | 20.8003 | 2.3412 | 49.733 | 46.7146 | 36.8564 | 0.0046136 | 0.0046136 | 0.0048064
2570 | 0 | 0 | 20.7968 | 2.3412 | 49.4727 | 46.4886 | 36.7324 | 0.0045923 | 0.0045923 | 0.0047841
2580 | 0 | 0 | 20.7933 | 2.3412 | 49.2153 | 46.2651 | 36.6095 | 0.0045712 | 0.0045712 | 0.004762
2590 | 0 | 0 | 20.7899 | 2.3412 | 48.9609 | 46.0441 | 36.4877 | 0.0045503 | 0.0045503 | 0.0047403
2600 | 0 | 0 | 20.7865 | 2.3412 | 48.7093 | 45.8254 | 36.3671 | 0.0045297 | 0.0045297 | 0.0047187
2610 | 0 | 0 | 20.7831 | 2.3413 | 48.4605 | 45.6092 | 36.2475 | 0.0045093 | 0.0045093 | 0.0046974
2620 | 0 | 0 | 20.7798 | 2.3413 | 48.2146 | 45.3952 | 36.1291 | 0.0044891 | 0.0044891 | 0.0046764
2630 | 0 | 0 | 20.7765 | 2.3413 | 47.9714 | 45.1835 | 36.0117 | 0.0044691 | 0.0044691 | 0.0046556
2640 | 0 | 0 | 20.7733 | 2.3413 | 47.7309 | 44.9741 | 35.8954 | 0.0044494 | 0.0044494 | 0.0046351
2650 | 0 | 0 | 20.7701 | 2.3413 | 47.4932 | 44.767 | 35.7801 | 0.0044299 | 0.0044299 | 0.0046148
2660 | 0 | 0 | 20.7669 | 2.3414 | 47.258 | 44.562 | 35.6659 | 0.0044106 | 0.0044106 | 0.0045947
2670 | 0 | 0 | 20.7638 | 2.3414 | 47.0254 | 44.3592 | 35.5527 | 0.0043916 | 0.0043916 | 0.0045749
2680 | 0 | 0 | 20.7607 | 2.3414 | 46.7954 | 44.1586 | 35.4405 | 0.0043727 | 0.0043727 | 0.0045553
2690 | 0 | 0 | 20.7576 | 2.3414 | 46.568 | 43.9601 | 35.3294 | 0.004354 | 0.004354 | 0.0045359
2700 | 0 | 0 | 20.7546 | 2.3414 | 46.343 | 43.7636 | 35.2192 | 0.0043356 | 0.0043356 | 0.0045168
2710 | 0 | 0 | 20.7516 | 2.3415 | 46.1205 | 43.5692 | 35.11 | 0.0043173 | 0.0043173 | 0.0044978
2720 | 0 | 0 | 20.7486 | 2.3415 | 45.9004 | 43.3769 | 35.0018 | 0.0042993 | 0.0042993 | 0.0044791
2730 | 0 | 0 | 20.7457 | 2.3415 | 45.6827 | 43.1866 | 34.8945 | 0.0042814 | 0.0042814 | 0.0044606
2740 | 0 | 0 | 20.7428 | 2.3415 | 45.4673 | 42.9982 | 34.7882 | 0.0042637 | 0.0042637 | 0.0044422
2750 | 0 | 0 | 20.7399 | 2.3415 | 45.2543 | 42.8118 | 34.6829 | 0.0042462 | 0.0042462 | 0.0044241
2760 | 0 | 0 | 20.7371 | 2.3415 | 45.0435 | 42.6273 | 34.5785 | 0.0042289 | 0.0042289 | 0.0044062
2770 | 0 | 0 | 20.7343 | 2.3416 | 44.835 | 42.4447 | 34.475 | 0.0042118 | 0.0042118 | 0.0043884
2780 | 0 | 0 | 20.7315 | 2.3416 | 44.6288 | 42.264 | 34.3724 | 0.0041948 | 0.0041948 | 0.0043709
2790 | 0 | 0 | 20.7287 | 2.3416 | 44.4247 | 42.0851 | 34.2707 | 0.004178 | 0.004178 | 0.0043535
2800 | 0 | 0 | 20.726 | 2.3416 | 44.2228 | 41.9081 | 34.1699 | 0.0041614 | 0.0041614 | 0.0043364
2810 | 0 | 0 | 20.7233 | 2.3416 | 44.023 | 41.7329 | 34.07 | 0.004145 | 0.004145 | 0.0043194
2820 | 0 | 0 | 20.7207 | 2.3416 | 43.8254 | 41.5594 | 33.9709 | 0.0041287 | 0.0041287 | 0.0043026
2830 | 0 | 0 | 20.718 | 2.3417 | 43.6298 | 41.3877 | 33.8727 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0.0042859
2840 | 0 | 0 | 20.7154 | 2.3417 | 43.4363 | 41.2178 | 33.7754 | 0.0040967 | 0.0040967 | 0.0042695
2850 | 0 | 0 | 20.7128 | 2.3417 | 43.2448 | 41.0495 | 33.679 | 0.0040809 | 0.0040809 | 0.0042532
2860 | 0 | 0 | 20.7103 | 2.3417 | 43.0553 | 40.883 | 33.5833 | 0.0040652 | 0.0040652 | 0.004237
2870 | 0 | 0 | 20.7077 | 2.3417 | 42.8677 | 40.7181 | 33.4885 | 0.0040498 | 0.0040498 | 0.0042211
2880 | 0 | 0 | 20.7052 | 2.3417 | 42.6821 | 40.5549 | 33.3945 | 0.0040345 | 0.0040345 | 0.0042053
2890 | 0 | 0 | 20.7028 | 2.3418 | 42.4985 | 40.3933 | 33.3013 | 0.0040193 | 0.0040193 | 0.0041896
2900 | 0 | 0 | 20.7003 | 2.3418 | 42.3167 | 40.2333 | 33.209 | 0.0040043 | 0.0040043 | 0.0041742
2910 | 0 | 0 | 20.6979 | 2.3418 | 42.1368 | 40.0749 | 33.1174 | 0.0039894 | 0.0039894 | 0.0041588
2920 | 0 | 0 | 20.6955 | 2.3418 | 41.9587 | 39.918 | 33.0266 | 0.0039747 | 0.0039747 | 0.0041437
2930 | 0 | 0 | 20.6931 | 2.3418 | 41.7825 | 39.7627 | 32.9366 | 0.0039601 | 0.0039601 | 0.0041286
2940 | 0 | 0 | 20.6907 | 2.3418 | 41.608 | 39.609 | 32.8473 | 0.0039456 | 0.0039456 | 0.0041138
2950 | 0 | 0 | 20.6884 | 2.3418 | 41.4354 | 39.4567 | 32.7588 | 0.0039313 | 0.0039313 | 0.004099
2960 | 0 | 0 | 20.6861 | 2.3419 | 41.2644 | 39.3059 | 32.6711 | 0.0039172 | 0.0039172 | 0.0040844
2970 | 0 | 0 | 20.6838 | 2.3419 | 41.0952 | 39.1566 | 32.5841 | 0.0039031 | 0.0039031 | 0.00407
2980 | 0 | 0 | 20.6815 | 2.3419 | 40.9277 | 39.0088 | 32.4979 | 0.0038892 | 0.0038892 | 0.0040557
2990 | 0 | 0 | 20.6792 | 2.3419 | 40.7619 | 38.8624 | 32.4123 | 0.0038755 | 0.0038755 | 0.0040415
3000 | 0 | 0 | 20.677 | 2.3419 | 40.5978 | 38.7174 | 32.3276 | 0.0038618 | 0.0038618 | 0.0040275
3010 | 0 | 0 | 20.6748 | 2.3419 | 40.4353 | 38.5739 | 32.2435 | 0.0038483 | 0.0038483 | 0.0040136
3020 | 0 | 0 | 20.6726 | 2.3419 | 40.2744 | 38.4317 | 32.1601 | 0.0038349 | 0.0038349 | 0.0039998
3030 | 0 | 0 | 20.6704 | 2.342 | 40.1152 | 38.2908 | 32.0774 | 0.0038217 | 0.0038217 | 0.0039862
3040 | 0 | 0 | 20.6683 | 2.342 | 39.9575 | 38.1514 | 31.9955 | 0.0038085 | 0.0038085 | 0.0039727
3050 | 0 | 0 | 20.6662 | 2.342 | 39.8013 | 38.0132 | 31.9142 | 0.0037955 | 0.0037955 | 0.0039593
3060 | 0 | 0 | 20.664 | 2.342 | 39.6468 | 37.8764 | 31.8336 | 0.0037826 | 0.0037826 | 0.003946
3070 | 0 | 0 | 20.662 | 2.342 | 39.4937 | 37.7409 | 31.7536 | 0.0037698 | 0.0037698 | 0.0039329
3080 | 0 | 0 | 20.6599 | 2.342 | 39.3421 | 37.6067 | 31.6744 | 0.0037571 | 0.0037571 | 0.0039199
3090 | 0 | 0 | 20.6578 | 2.342 | 39.1921 | 37.4738 | 31.5957 | 0.0037446 | 0.0037446 | 0.003907
3100 | 0 | 0 | 20.6558 | 2.3421 | 39.0434 | 37.3421 | 31.5178 | 0.0037321 | 0.0037321 | 0.0038942
3110 | 0 | 0 | 20.6538 | 2.3421 | 38.8963 | 37.2116 | 31.4405 | 0.0037198 | 0.0037198 | 0.0038815
3120 | 0 | 0 | 20.6518 | 2.3421 | 38.7506 | 37.0824 | 31.3638 | 0.0037076 | 0.0037076 | 0.003869
3130 | 0 | 0 | 20.6498 | 2.3421 | 38.6062 | 36.9544 | 31.2878 | 0.0036955 | 0.0036955 | 0.0038565
3140 | 0 | 0 | 20.6478 | 2.3421 | 38.4633 | 36.8276 | 31.2124 | 0.0036835 | 0.0036835 | 0.0038442
3150 | 0 | 0 | 20.6459 | 2.3421 | 38.3218 | 36.702 | 31.1376 | 0.0036716 | 0.0036716 | 0.003832
3160 | 0 | 0 | 20.644 | 2.3421 | 38.1816 | 36.5776 | 31.0634 | 0.0036598 | 0.0036598 | 0.0038199
3170 | 0 | 0 | 20.642 | 2.3421 | 38.0428 | 36.4543 | 30.9898 | 0.0036481 | 0.0036481 | 0.0038079
3180 | 0 | 0 | 20.6402 | 2.3421 | 37.9053 | 36.3322 | 30.9169 | 0.0036365 | 0.0036365 | 0.003796
3190 | 0 | 0 | 20.6383 | 2.3422 | 37.7691 | 36.2112 | 30.8445 | 0.003625 | 0.003625 | 0.0037842
3200 | 0 | 0 | 20.6364 | 2.3422 | 37.6342 | 36.0913 | 30.7727 | 0.0036136 | 0.0036136 | 0.0037725
3210 | 0 | 0 | 20.6346 | 2.3422 | 37.5006 | 35.9725 | 30.7016 | 0.0036023 | 0.0036023 | 0.0037609
3220 | 0 | 0 | 20.6327 | 2.3422 | 37.3683 | 35.8548 | 30.631 | 0.0035911 | 0.0035911 | 0.0037494
3230 | 0 | 0 | 20.6309 | 2.3422 | 37.2372 | 35.7383 | 30.5609 | 0.00358 | 0.00358 | 0.003738
3240 | 0 | 0 | 20.6291 | 2.3422 | 37.1074 | 35.6227 | 30.4915 | 0.003569 | 0.003569 | 0.0037267
3250 | 0 | 0 | 20.6273 | 2.3422 | 36.9788 | 35.5083 | 30.4225 | 0.0035581 | 0.0035581 | 0.0037155
3260 | 0 | 0 | 20.6255 | 2.3422 | 36.8514 | 35.3948 | 30.3542 | 0.0035473 | 0.0035473 | 0.0037044
3270 | 0 | 0 | 20.6238 | 2.3423 | 36.7252 | 35.2824 | 30.2864 | 0.0035366 | 0.0035366 | 0.0036934
3280 | 0 | 0 | 20.622 | 2.3423 | 36.6002 | 35.1711 | 30.2192 | 0.0035259 | 0.0035259 | 0.0036825
3290 | 0 | 0 | 20.6203 | 2.3423 | 36.4763 | 35.0607 | 30.1525 | 0.0035154 | 0.0035154 | 0.0036717
3300 | 0 | 0 | 20.6186 | 2.3423 | 36.3536 | 34.9514 | 30.0863 | 0.0035049 | 0.0035049 | 0.0036609
3310 | 0 | 0 | 20.6169 | 2.3423 | 36.2321 | 34.843 | 30.0206 | 0.0034946 | 0.0034946 | 0.0036503
3320 | 0 | 0 | 20.6152 | 2.3423 | 36.1116 | 34.7356 | 29.9555 | 0.0034843 | 0.0034843 | 0.0036397
3330 | 0 | 0 | 20.6135 | 2.3423 | 35.9923 | 34.6292 | 29.8909 | 0.0034741 | 0.0034741 | 0.0036293
3340 | 0 | 0 | 20.6119 | 2.3423 | 35.8741 | 34.5237 | 29.8269 | 0.003464 | 0.003464 | 0.0036189
3350 | 0 | 0 | 20.6102 | 2.3423 | 35.757 | 34.4192 | 29.7633 | 0.0034539 | 0.0034539 | 0.0036086
3360 | 0 | 0 | 20.6086 | 2.3423 | 35.6409 | 34.3156 | 29.7002 | 0.003444 | 0.003444 | 0.0035984
3370 | 0 | 0 | 20.607 | 2.3424 | 35.5259 | 34.2129 | 29.6377 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0035882
3380 | 0 | 0 | 20.6054 | 2.3424 | 35.412 | 34.1112 | 29.5756 | 0.0034243 | 0.0034243 | 0.0035782
3390 | 0 | 0 | 20.6038 | 2.3424 | 35.2991 | 34.0103 | 29.514 | 0.0034146 | 0.0034146 | 0.0035682
3400 | 0 | 0 | 20.6022 | 2.3424 | 35.1873 | 33.9104 | 29.4529 | 0.003405 | 0.003405 | 0.0035583
3410 | 0 | 0 | 20.6006 | 2.3424 | 35.0764 | 33.8113 | 29.3923 | 0.0033954 | 0.0033954 | 0.0035485
3420 | 0 | 0 | 20.5991 | 2.3424 | 34.9666 | 33.7131 | 29.3322 | 0.0033859 | 0.0033859 | 0.0035388
3430 | 0 | 0 | 20.5975 | 2.3424 | 34.8578 | 33.6158 | 29.2726 | 0.0033765 | 0.0033765 | 0.0035291
3440 | 0 | 0 | 20.596 | 2.3424 | 34.7499 | 33.5193 | 29.2134 | 0.0033672 | 0.0033672 | 0.0035196
3450 | 0 | 0 | 20.5945 | 2.3424 | 34.643 | 33.4237 | 29.1546 | 0.0033579 | 0.0033579 | 0.0035101
3460 | 0 | 0 | 20.593 | 2.3424 | 34.5371 | 33.3289 | 29.0964 | 0.0033487 | 0.0033487 | 0.0035006
3470 | 0 | 0 | 20.5915 | 2.3425 | 34.4322 | 33.235 | 29.0386 | 0.0033396 | 0.0033396 | 0.0034913
3480 | 0 | 0 | 20.59 | 2.3425 | 34.3281 | 33.1418 | 28.9812 | 0.0033306 | 0.0033306 | 0.003482
3490 | 0 | 0 | 20.5885 | 2.3425 | 34.225 | 33.0495 | 28.9243 | 0.0033216 | 0.0033216 | 0.0034728
3500 | 0 | 0 | 20.587 | 2.3425 | 34.1229 | 32.958 | 28.8679 | 0.0033127 | 0.0033127 | 0.0034637
3510 | 0 | 0 | 20.5856 | 2.3425 | 34.0216 | 32.8673 | 28.8118 | 0.0033039 | 0.0033039 | 0.0034546
3520 | 0 | 0 | 20.5842 | 2.3425 | 33.9212 | 32.7773 | 28.7562 | 0.0032951 | 0.0032951 | 0.0034456
3530 | 0 | 0 | 20.5827 | 2.3425 | 33.8218 | 32.6882 | 28.7011 | 0.0032864 | 0.0032864 | 0.0034367
3540 | 0 | 0 | 20.5813 | 2.3425 | 33.7232 | 32.5998 | 28.6464 | 0.0032778 | 0.0032778 | 0.0034278
3550 | 0 | 0 | 20.5799 | 2.3425 | 33.6255 | 32.5122 | 28.592 | 0.0032692 | 0.0032692 | 0.003419
3560 | 0 | 0 | 20.5785 | 2.3425 | 33.5286 | 32.4253 | 28.5382 | 0.0032607 | 0.0032607 | 0.0034103
3570 | 0 | 0 | 20.5771 | 2.3425 | 33.4326 | 32.3392 | 28.4847 | 0.0032523 | 0.0032523 | 0.0034016
3580 | 0 | 0 | 20.5757 | 2.3426 | 33.3374 | 32.2538 | 28.4316 | 0.0032439 | 0.0032439 | 0.003393
3590 | 0 | 0 | 20.5744 | 2.3426 | 33.2431 | 32.1691 | 28.379 | 0.0032356 | 0.0032356 | 0.0033845
3600 | 0 | 0 | 20.573 | 2.3426 | 33.1496 | 32.0852 | 28.3267 | 0.0032274 | 0.0032274 | 0.003376